| ÍNDICE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PARÁMETROS GENERALES |  | ___ |
| 2. | RESULTADOS DE CÁLCULO DE LOS RECINTOS |  | ___ |
| 2.1. |  | Refrigeración | ___ |
| 2.2. |  | Calefacción | ___ |
| 3. | RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE CÁLCULO DE LOS RECINTOS |  | ___ |
| 4. | RESUMEN DE LOS RESULTADOS PARA CONJUNTOS DE RECINTOS |  | ___ |

1. PARÁMETROS GENERALES

Emplazamiento: Toledo

Latitud (grados): 39.87 grados

Altitud sobre el nivel del mar: 529 m

Percentil para verano: 1.0 %

Temperatura seca verano: 33.92 °C

Temperatura húmeda verano: 20.40 °C

Oscilación media diaria: 15.8 °C

Oscilación media anual: 39.7 °C

Percentil para invierno: 99.0 %

Temperatura seca en invierno: -2.70 °C

Humedad relativa en invierno: 90 %

Velocidad del viento: 4.4 m/s

Temperatura del terreno: 5.00 °C

Porcentaje de mayoración por la orientación N: 20 %

Porcentaje de mayoración por la orientación S: 0 %

Porcentaje de mayoración por la orientación E: 10 %

Porcentaje de mayoración por la orientación O: 10 %

Suplemento de intermitencia para calefacción: 5 %

Porcentaje de cargas debido a la propia instalación: 3 %

Porcentaje de mayoración de cargas (Invierno): 0 %

Porcentaje de mayoración de cargas (Verano): 0 %

2. RESULTADOS DE CÁLCULO DE LOS RECINTOS

2.1. Refrigeración

Planta baja

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. Local técnico (Local técnico); Planta baja - Local técnico. |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 25.0 °C; Temperatura exterior = 33.9 °C. Humedad relativa interior = 50.0 %; Temperatura húmeda = 20.4 °C. |
| Cargas de refrigeración a las 17h (15 hora solar) del día 1 de Julio | C. LATENTE (W) | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color; Teq. (°C). Fachada; SO; 7.3; 0.36; 6; Claro; 41.1. Fachada; NO; 4.6; 0.36; 6; Claro; 35.7. |  | 42.53. 18.04. |
| Puertas exteriores |  |  |
| Núm. puertas; Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Teq. (°C). 1; Opaca; NO; 1.6; 2.25; 39.3. |  | 51.60. |
| Cubiertas |  |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color; Teq. (°C). Azotea; 7.6; 0.47; 6; Intermedio; 49.7. |  | 87.71. |
| Cerramientos interiores |  |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Teq. (°C). Pared interior; 11.9; 0.46; 6; 29.3. Hueco interior; 1.6; 0.76; 29.5. |  | 23.52. 5.27. |
| Total estructural |  | 228.66 |
| Iluminación |  |  |
| Tipo; Potencia (W); Coef. iluminación. Fluorescente con reactancia; 45.64; 1.10. |  | 50.21 |
| Instalaciones y otras cargas |  | 15.21 |
| Cargas interiores |  | 65.42 |
| Cargas interiores totales |  | 65.42 |
| Cargas debidas a la propia instalación; 3.0 %. |  | 8.82. |
| FACTOR CALOR SENSIBLE :; 1.00.; Cargas internas totales. | 0.00 | 302.91 |
| Potencia térmica interna total |  | 302.91 |
| Potencia térmica |  | 302.91 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 7.6 m²; 39.8 W/m².; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 302.9 W.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. Office (Office); Planta baja - Office. |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 25.0 °C; Temperatura exterior = 33.3 °C. Humedad relativa interior = 50.0 %; Temperatura húmeda = 20.4 °C. |
| Cargas de refrigeración a las 16h (14 hora solar) del día 1 de Julio | C. LATENTE (W) | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color; Teq. (°C). Fachada; NE; 12.6; 0.36; 6; Claro; 32.9. Fachada; NO; 5.5; 0.36; 6; Claro; 33.4. |  | 36.13. 16.60. |
| Puertas exteriores |  |  |
| Núm. puertas; Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Teq. (°C). 1; Opaca; NE; 1.8; 2.25; 33.3. |  | 33.77. |
| Cubiertas |  |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color; Teq. (°C). Azotea; 48.8; 0.47; 6; Intermedio; 51.5. |  | 603.07. |
| Cerramientos interiores |  |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Teq. (°C). Pared interior; 35.2; 0.46; 6; 29.0. Hueco interior; 5.1; 0.76; 29.2. |  | 64.25. 15.97. |
| Total estructural |  | 769.78 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad; Nº personas; C.lat/per (W); C.sen/per (W). De pie o marcha lenta; 7; 64.55; 63.66. | 451.83 | 445.64 |
| Iluminación |  |  |
| Tipo; Potencia (W); Coef. iluminación. Fluorescente con reactancia; 878.66; 1.09. |  | 957.74 |
| Instalaciones y otras cargas | 781.03 | 781.03 |
| Cargas interiores | 1232.86 | 2184.41 |
| Cargas interiores totales |  | 3417.27 |
| Cargas debidas a la propia instalación; 3.0 %. |  | 88.63. |
| FACTOR CALOR SENSIBLE :; 0.71.; Cargas internas totales. | 1232.86 | 3042.82 |
| Potencia térmica interna total |  | 4275.68 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 336.1. | 44.92 | 863.28 |
| Cargas de ventilación | 44.92 | 863.28 |
| Potencia térmica de ventilación total |  | 908.21 |
| Potencia térmica | 1277.78 | 3906.10 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 48.8 m²; 106.2 W/m².; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 5183.9 W.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. Almacén (Almacén); Planta baja - Almacén. |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 25.0 °C; Temperatura exterior = 33.9 °C. Humedad relativa interior = 50.0 %; Temperatura húmeda = 20.4 °C. |
| Cargas de refrigeración a las 17h (15 hora solar) del día 1 de Julio | C. LATENTE (W) | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color; Teq. (°C). Fachada; NO; 9.1; 0.36; 6; Claro; 35.7. |  | 35.47. |
| Cubiertas |  |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color; Teq. (°C). Azotea; 8.6; 0.47; 6; Intermedio; 49.7. |  | 99.50. |
| Cerramientos interiores |  |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Teq. (°C). Pared interior; 18.8; 0.46; 6; 29.3. Hueco interior; 1.6; 0.76; 29.5. |  | 37.12. 5.27. |
| Total estructural |  | 177.35 |
| Iluminación |  |  |
| Tipo; Potencia (W); Coef. iluminación. Fluorescente con reactancia; 51.77; 1.10. |  | 56.95 |
| Instalaciones y otras cargas |  | 17.26 |
| Cargas interiores |  | 74.21 |
| Cargas interiores totales |  | 74.21 |
| Cargas debidas a la propia instalación; 3.0 %. |  | 7.55. |
| FACTOR CALOR SENSIBLE :; 1.00.; Cargas internas totales. | 0.00 | 259.11 |
| Potencia térmica interna total |  | 259.11 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 13.4. |  | 36.80 |
| Cargas de ventilación | -0.76 | 36.80 |
| Potencia térmica de ventilación total |  | 36.04 |
| Potencia térmica | -0.76 | 295.91 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 8.6 m²; 34.2 W/m².; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 295.1 W.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. Sala de lavado (Sala de lavado); Planta baja - Sala de lavado. |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 25.0 °C; Temperatura exterior = 33.3 °C. Humedad relativa interior = 50.0 %; Temperatura húmeda = 20.4 °C. |
| Cargas de refrigeración a las 16h (14 hora solar) del día 1 de Julio | C. LATENTE (W) | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color; Teq. (°C). Fachada; SO; 8.5; 0.36; 6; Claro; 38.8. |  | 42.77. |
| Cubiertas |  |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color; Teq. (°C). Azotea; 19.1; 0.47; 6; Intermedio; 51.7. |  | 238.21. |
| Cerramientos interiores |  |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Teq. (°C). Pared interior; 32.1; 0.46; 6; 29.0. Hueco interior; 3.1; 0.76; 29.2. |  | 58.29. 9.83. |
| Total estructural |  | 349.10 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad; Nº personas; C.lat/per (W); C.sen/per (W). De pie o marcha lenta; 2; 64.55; 63.66. | 129.09 | 127.33 |
| Iluminación |  |  |
| Tipo; Potencia (W); Coef. iluminación. Fluorescente con reactancia; 343.96; 1.09. |  | 374.91 |
| Instalaciones y otras cargas | 305.74 | 305.74 |
| Cargas interiores | 434.83 | 807.98 |
| Cargas interiores totales |  | 1242.81 |
| Cargas debidas a la propia instalación; 3.0 %. |  | 34.71. |
| FACTOR CALOR SENSIBLE :; 0.73.; Cargas internas totales. | 434.83 | 1191.78 |
| Potencia térmica interna total |  | 1626.62 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 96.0. | 12.83 | 246.65 |
| Cargas de ventilación | 12.83 | 246.65 |
| Potencia térmica de ventilación total |  | 259.49 |
| Potencia térmica | 447.67 | 1438.44 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 19.1 m²; 98.7 W/m².; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 1886.1 W.. |

Planta 1

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. Restaurante (Restaurante); Planta baja - Restaurante. |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 25.0 °C; Temperatura exterior = 33.3 °C. Humedad relativa interior = 50.0 %; Temperatura húmeda = 20.4 °C. |
| Cargas de refrigeración a las 16h (14 hora solar) del día 1 de Julio | C. LATENTE (W) | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color; Teq. (°C). Fachada; SE; 29.3; 0.23; 25; Claro; 33.8. Fachada; NE; 24.2; 0.23; 25; Claro; 31.2. Fachada; SO; 24.2; 0.23; 25; Claro; 32.4. Fachada; NO; 29.3; 0.23; 25; Claro; 30.1. |  | 59.34. 34.28. 41.44. 34.40. |
| Cubiertas |  |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color; Teq. (°C). Tejado; 296.6; 0.54; 5; Intermedio; 50.5. |  | 4096.65. |
| Total estructural |  | 4266.11 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad; Nº personas; C.lat/per (W); C.sen/per (W). Sentado; 250; 84.90; 68.31. | 21224.75 | 17078.65 |
| Iluminación |  |  |
| Tipo; Potencia (W); Coef. iluminación. Incandescente; 3486.35; 0.79. |  | 2754.21 |
| Instalaciones y otras cargas |  | 3195.82 |
| Cargas interiores | 21224.75 | 23028.69 |
| Cargas interiores totales |  | 44253.44 |
| Cargas debidas a la propia instalación; 3.0 %. |  | 818.84. |
| FACTOR CALOR SENSIBLE :; 0.57.; Cargas internas totales. | 21224.75 | 28113.64 |
| Potencia térmica interna total |  | 49338.39 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 7200.0. | 962.43 | 18495.25 |
| Recuperación de calor. Eficiencia higrométrica = 80.0 %. | -769.94 |  |
| Eficiencia térmica = 80.0 %. |  | -14796.20 |
| Cargas de ventilación | 192.49 | 3699.05 |
| Potencia térmica de ventilación total |  | 3891.54 |
| Potencia térmica | 21417.24 | 31812.69 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 290.5 m²; 183.2 W/m².; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 53229.9 W.. |

2.2. Calefacción

Planta baja

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |
| --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. Local técnico (Local técnico); Planta baja - Local técnico. |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 21.0 °C; Temperatura exterior = -2.7 °C. Humedad relativa interior = 50.0 %; Humedad relativa exterior = 90.0 %. |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color. Fachada; SO; 7.3; 0.36; 6; Claro. Fachada; NO; 4.6; 0.36; 6; Claro. | 65.79. 45.88. |
| Puertas exteriores |  |
| Núm. puertas; Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (W/(m²·K)). 1; Opaca; NO; 1.6; 2.25. | 98.32. |
| Cubiertas |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color. Azotea; 7.6; 0.48; 6; Intermedio. | 86.86. |
| Forjados inferiores |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²). Solera 1; 7.6; 0.26; 546. | 31.75. |
| Cerramientos interiores |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²). Pared interior; 11.9; 0.46; 6. Hueco interior; 1.6; 0.76. | 64.40. 14.00. |
| Total estructural | 407.00 |
| Infiltración |  |
| Caudal de infiltración (m³/h). 15. | 112.69 |
| Cargas interiores totales | 112.69 |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso; 5.0 %. | 25.98. |
| Cargas internas totales. | 545.67 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 7.6 m²; 71.7 W/m².; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 545.7 W.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |
| --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. Office (Office); Planta baja - Office. |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 21.0 °C; Temperatura exterior = -2.7 °C. Humedad relativa interior = 50.0 %; Humedad relativa exterior = 90.0 %. |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color. Fachada; NE; 12.6; 0.36; 6; Claro. Fachada; NO; 5.5; 0.36; 6; Claro. | 124.38. 54.12. |
| Puertas exteriores |  |
| Núm. puertas; Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (W/(m²·K)). 1; Opaca; NE; 1.8; 2.25. | 110.61. |
| Cubiertas |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color. Azotea; 48.8; 0.48; 6; Intermedio. | 557.41. |
| Forjados inferiores |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²). Solera 1; 48.8; 0.26; 546. | 203.74. |
| Cerramientos interiores |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²). Pared interior; 13.7; 0.14; 31. Pared interior; 35.2; 0.46; 6. Hueco interior; 5.1; 0.76. | 23.17. 190.18. 45.50. |
| Total estructural | 1309.10 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso; 5.0 %. | 65.46. |
| Cargas internas totales. | 1374.56 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 336.1. | 2459.12 |
| Potencia térmica de ventilación total | 2459.12 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 48.8 m²; 78.5 W/m².; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 3833.7 W.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |
| --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. Almacén (Almacén); Planta baja - Almacén. |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 21.0 °C; Temperatura exterior = -2.7 °C. Humedad relativa interior = 50.0 %; Humedad relativa exterior = 90.0 %. |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color. Fachada; NO; 9.1; 0.36; 6; Claro. | 90.37. |
| Cubiertas |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color. Azotea; 8.6; 0.48; 6; Intermedio. | 98.53. |
| Forjados inferiores |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²). Solera 1; 8.6; 0.26; 546. | 36.01. |
| Cerramientos interiores |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²). Pared interior; 18.8; 0.46; 6. Hueco interior; 1.6; 0.76. | 101.56. 14.00. |
| Total estructural | 340.48 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso; 5.0 %. | 17.02. |
| Cargas internas totales. | 357.51 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 13.4. | 97.78 |
| Potencia térmica de ventilación total | 97.78 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 8.6 m²; 52.8 W/m².; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 455.3 W.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |
| --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. Sala de lavado (Sala de lavado); Planta baja - Sala de lavado. |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 21.0 °C; Temperatura exterior = -2.7 °C. Humedad relativa interior = 50.0 %; Humedad relativa exterior = 90.0 %. |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color. Fachada; SO; 8.5; 0.36; 6; Claro. | 77.11. |
| Cubiertas |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color. Azotea; 19.1; 0.48; 6; Intermedio. | 218.22. |
| Forjados inferiores |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²). Solera 1; 19.1; 0.26; 546. | 79.76. |
| Cerramientos interiores |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²). Pared interior; 32.1; 0.46; 6. Hueco interior; 3.1; 0.76. | 173.14. 28.00. |
| Total estructural | 576.23 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso; 5.0 %. | 28.81. |
| Cargas internas totales. | 605.04 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 96.0. | 702.60 |
| Potencia térmica de ventilación total | 702.60 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 19.1 m²; 68.4 W/m².; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 1307.6 W.. |

Planta 1

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |
| --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. Restaurante (Restaurante); Planta baja - Restaurante. |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 21.0 °C; Temperatura exterior = -2.7 °C. Humedad relativa interior = 50.0 %; Humedad relativa exterior = 90.0 %. |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color. Fachada; SE; 29.3; 0.23; 25; Claro. Fachada; NE; 24.2; 0.23; 25; Claro. Fachada; SO; 24.2; 0.23; 25; Claro. Fachada; NO; 29.3; 0.23; 25; Claro. | 168.01. 151.74. 138.73. 184.07. |
| Cubiertas |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color. Tejado; 296.6; 0.56; 5; Intermedio. | 3965.10. |
| Total estructural | 4607.67 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso; 5.0 %. | 230.38. |
| Cargas internas totales. | 4838.05 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 7200.0. | 52684.79 |
| Recuperación de calor. Eficiencia térmica = 80.0 %. | -42147.83 |
| Potencia térmica de ventilación total | 10536.96 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 290.5 m²; 52.9 W/m².; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 15375.0 W.. |

3. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE CÁLCULO DE LOS RECINTOS

Refrigeración

| Conjunto: Planta baja - Almacén |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recinto | Planta | Subtotales |  |  | Carga interna |  | Ventilación |  |  | Potencia térmica |  |  |  |
|  |  | Estructural (W) | Sensible interior (W) | Total interior (W) | Sensible (W) | Total (W) | Caudal (m³/h) | Sensible (W) | Carga total (W) | Por superficie (W/m²) | Sensible (W) | Máxima simultánea (W) | Máxima (W) |
| Almacén | Planta baja | 177.35 | 74.21 | 74.21 | 259.11 | 259.11 | 13.36 | 36.80 | 36.04 | 34.21 | 295.91 | 295.15 | 295.15 |
| Total |  |  |  |  |  |  | 13.4 | Carga total simultánea |  |  |  | 295.1 |  |

| Conjunto: Planta baja - Local técnico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recinto | Planta | Subtotales |  |  | Carga interna |  | Ventilación |  |  | Potencia térmica |  |  |  |
|  |  | Estructural (W) | Sensible interior (W) | Total interior (W) | Sensible (W) | Total (W) | Caudal (m³/h) | Sensible (W) | Carga total (W) | Por superficie (W/m²) | Sensible (W) | Máxima simultánea (W) | Máxima (W) |
| Local técnico | Planta baja | 228.66 | 65.42 | 65.42 | 302.91 | 302.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.82 | 302.91 | 302.91 | 302.91 |
| Total |  |  |  |  |  |  | 0.0 | Carga total simultánea |  |  |  | 302.9 |  |

| Conjunto: Planta baja - Office |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recinto | Planta | Subtotales |  |  | Carga interna |  | Ventilación |  |  | Potencia térmica |  |  |  |
|  |  | Estructural (W) | Sensible interior (W) | Total interior (W) | Sensible (W) | Total (W) | Caudal (m³/h) | Sensible (W) | Carga total (W) | Por superficie (W/m²) | Sensible (W) | Máxima simultánea (W) | Máxima (W) |
| Office | Planta baja | 769.78 | 2184.41 | 3417.27 | 3042.82 | 4275.68 | 336.07 | 863.28 | 908.21 | 106.20 | 3906.10 | 5183.88 | 5183.88 |
| Total |  |  |  |  |  |  | 336.1 | Carga total simultánea |  |  |  | 5183.9 |  |

| Conjunto: Planta baja - Sala de lavado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recinto | Planta | Subtotales |  |  | Carga interna |  | Ventilación |  |  | Potencia térmica |  |  |  |
|  |  | Estructural (W) | Sensible interior (W) | Total interior (W) | Sensible (W) | Total (W) | Caudal (m³/h) | Sensible (W) | Carga total (W) | Por superficie (W/m²) | Sensible (W) | Máxima simultánea (W) | Máxima (W) |
| Sala de lavado | Planta baja | 349.10 | 807.98 | 1242.81 | 1191.78 | 1626.62 | 96.02 | 246.65 | 259.49 | 98.70 | 1438.44 | 1886.10 | 1886.10 |
| Total |  |  |  |  |  |  | 96.0 | Carga total simultánea |  |  |  | 1886.1 |  |

| Conjunto: Planta baja - Restaurante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recinto | Planta | Subtotales |  |  | Carga interna |  | Ventilación |  |  | Potencia térmica |  |  |  |
|  |  | Estructural (W) | Sensible interior (W) | Total interior (W) | Sensible (W) | Total (W) | Caudal (m³/h) | Sensible (W) | Carga total (W) | Por superficie (W/m²) | Sensible (W) | Máxima simultánea (W) | Máxima (W) |
| Restaurante | Planta 1 | 4266.11 | 23028.69 | 44253.44 | 28113.64 | 49338.39 | 7200.00 | 3699.05 | 3891.54 | 183.22 | 31812.69 | 53229.93 | 53229.93 |
| Total |  |  |  |  |  |  | 7200.0 | Carga total simultánea |  |  |  | 53229.9 |  |

Calefacción

| Conjunto: Planta baja - Almacén |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recinto | Planta | Carga interna sensible (W) | Ventilación |  | Potencia |  |  |
|  |  |  | Caudal (m³/h) | Carga total (W) | Por superficie (W/m²) | Máxima simultánea (W) | Máxima (W) |
| Almacén | Planta baja | 357.51 | 13.36 | 97.78 | 52.76 | 455.29 | 455.29 |
| Total |  |  | 13.4 | Carga total simultánea |  | 455.3 |  |

| Conjunto: Planta baja - Local técnico |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recinto | Planta | Carga interna sensible (W) | Ventilación |  | Potencia |  |  |
|  |  |  | Caudal (m³/h) | Carga total (W) | Por superficie (W/m²) | Máxima simultánea (W) | Máxima (W) |
| Local técnico | Planta baja | 545.67 | 0.00 | 0.00 | 71.73 | 545.67 | 545.67 |
| Total |  |  | 0.0 | Carga total simultánea |  | 545.7 |  |

| Conjunto: Planta baja - Office |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recinto | Planta | Carga interna sensible (W) | Ventilación |  | Potencia |  |  |
|  |  |  | Caudal (m³/h) | Carga total (W) | Por superficie (W/m²) | Máxima simultánea (W) | Máxima (W) |
| Office | Planta baja | 1374.56 | 336.07 | 2459.12 | 78.54 | 3833.67 | 3833.67 |
| Total |  |  | 336.1 | Carga total simultánea |  | 3833.7 |  |

| Conjunto: Planta baja - Sala de lavado |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recinto | Planta | Carga interna sensible (W) | Ventilación |  | Potencia |  |  |
|  |  |  | Caudal (m³/h) | Carga total (W) | Por superficie (W/m²) | Máxima simultánea (W) | Máxima (W) |
| Sala de lavado | Planta baja | 605.04 | 96.02 | 702.60 | 68.43 | 1307.64 | 1307.64 |
| Total |  |  | 96.0 | Carga total simultánea |  | 1307.6 |  |

| Conjunto: Planta baja - Restaurante |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recinto | Planta | Carga interna sensible (W) | Ventilación |  | Potencia |  |  |
|  |  |  | Caudal (m³/h) | Carga total (W) | Por superficie (W/m²) | Máxima simultánea (W) | Máxima (W) |
| Restaurante | Planta 1 | 4838.05 | 7200.00 | 10536.96 | 52.92 | 15375.01 | 15375.01 |
| Total |  |  | 7200.0 | Carga total simultánea |  | 15375.0 |  |

4. RESUMEN DE LOS RESULTADOS PARA CONJUNTOS DE RECINTOS

| Refrigeración |  |  |
| --- | --- | --- |
| Conjunto | Potencia por superficie (W/m²) | Potencia total (W) |
| Planta baja - Almacén | 34.3 | 295.1 |
| Planta baja - Local técnico | 39.9 | 302.9 |
| Planta baja - Office | 106.2 | 5183.9 |
| Planta baja - Sala de lavado | 98.7 | 1886.1 |
| Planta baja - Restaurante | 183.2 | 53229.9 |

| Calefacción |  |  |
| --- | --- | --- |
| Conjunto | Potencia por superficie (W/m²) | Potencia total (W) |
| Planta baja - Almacén | 52.9 | 455.3 |
| Planta baja - Local técnico | 71.8 | 545.7 |
| Planta baja - Office | 78.6 | 3833.7 |
| Planta baja - Sala de lavado | 68.5 | 1307.6 |
| Planta baja - Restaurante | 52.9 | 15375.0 |