| ÍNDICE |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | PARÁMETROS GENERALES | ___ |
| 2. | RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE CÁLCULO DE LOS RECINTOS | ___ |
| 3. | RESUMEN DE LOS RESULTADOS PARA CONJUNTOS DE RECINTOS | ___ |

1. PARÁMETROS GENERALES

Emplazamiento: Toledo

Latitud (grados): 39.87 grados

Altitud sobre el nivel del mar: 529 m

Percentil para verano: 1.0 %

Temperatura seca verano: 33.92 °C

Temperatura húmeda verano: 20.40 °C

Oscilación media diaria: 15.8 °C

Oscilación media anual: 39.7 °C

Percentil para invierno: 99.0 %

Temperatura seca en invierno: -2.70 °C

Humedad relativa en invierno: 90 %

Velocidad del viento: 4.4 m/s

Temperatura del terreno: 5.00 °C

Porcentaje de mayoración por la orientación N: 20 %

Porcentaje de mayoración por la orientación S: 0 %

Porcentaje de mayoración por la orientación E: 10 %

Porcentaje de mayoración por la orientación O: 10 %

Suplemento de intermitencia para calefacción: 5 %

Porcentaje de cargas debido a la propia instalación: 3 %

Porcentaje de mayoración de cargas (Invierno): 0 %

Porcentaje de mayoración de cargas (Verano): 0 %

2. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE CÁLCULO DE LOS RECINTOS

Refrigeración

| Conjunto: Planta baja - Almacén |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recinto | Planta | Subtotales |  |  | Carga interna |  | Ventilación |  |  | Potencia térmica |  |  |  |
|  |  | Estructural (W) | Sensible interior (W) | Total interior (W) | Sensible (W) | Total (W) | Caudal (m³/h) | Sensible (W) | Carga total (W) | Por superficie (W/m²) | Sensible (W) | Máxima simultánea (W) | Máxima (W) |
| Almacén | Planta baja | 177.35 | 74.21 | 74.21 | 259.11 | 259.11 | 13.36 | 36.80 | 36.04 | 34.21 | 295.91 | 295.15 | 295.15 |
| Total |  |  |  |  |  |  | 13.4 | Carga total simultánea |  |  |  | 295.1 |  |

| Conjunto: Planta baja - Local técnico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recinto | Planta | Subtotales |  |  | Carga interna |  | Ventilación |  |  | Potencia térmica |  |  |  |
|  |  | Estructural (W) | Sensible interior (W) | Total interior (W) | Sensible (W) | Total (W) | Caudal (m³/h) | Sensible (W) | Carga total (W) | Por superficie (W/m²) | Sensible (W) | Máxima simultánea (W) | Máxima (W) |
| Local técnico | Planta baja | 228.66 | 65.42 | 65.42 | 302.91 | 302.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.82 | 302.91 | 302.91 | 302.91 |
| Total |  |  |  |  |  |  | 0.0 | Carga total simultánea |  |  |  | 302.9 |  |

| Conjunto: Planta baja - Office |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recinto | Planta | Subtotales |  |  | Carga interna |  | Ventilación |  |  | Potencia térmica |  |  |  |
|  |  | Estructural (W) | Sensible interior (W) | Total interior (W) | Sensible (W) | Total (W) | Caudal (m³/h) | Sensible (W) | Carga total (W) | Por superficie (W/m²) | Sensible (W) | Máxima simultánea (W) | Máxima (W) |
| Office | Planta baja | 769.78 | 2184.41 | 3417.27 | 3042.82 | 4275.68 | 336.07 | 863.28 | 908.21 | 106.20 | 3906.10 | 5183.88 | 5183.88 |
| Total |  |  |  |  |  |  | 336.1 | Carga total simultánea |  |  |  | 5183.9 |  |

| Conjunto: Planta baja - Sala de lavado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recinto | Planta | Subtotales |  |  | Carga interna |  | Ventilación |  |  | Potencia térmica |  |  |  |
|  |  | Estructural (W) | Sensible interior (W) | Total interior (W) | Sensible (W) | Total (W) | Caudal (m³/h) | Sensible (W) | Carga total (W) | Por superficie (W/m²) | Sensible (W) | Máxima simultánea (W) | Máxima (W) |
| Sala de lavado | Planta baja | 349.10 | 807.98 | 1242.81 | 1191.78 | 1626.62 | 96.02 | 246.65 | 259.49 | 98.70 | 1438.44 | 1886.10 | 1886.10 |
| Total |  |  |  |  |  |  | 96.0 | Carga total simultánea |  |  |  | 1886.1 |  |

| Conjunto: Planta baja - Restaurante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recinto | Planta | Subtotales |  |  | Carga interna |  | Ventilación |  |  | Potencia térmica |  |  |  |
|  |  | Estructural (W) | Sensible interior (W) | Total interior (W) | Sensible (W) | Total (W) | Caudal (m³/h) | Sensible (W) | Carga total (W) | Por superficie (W/m²) | Sensible (W) | Máxima simultánea (W) | Máxima (W) |
| Restaurante | Planta 1 | 4266.11 | 23028.69 | 44253.44 | 28113.64 | 49338.39 | 7200.00 | 3699.05 | 3891.54 | 183.22 | 31812.69 | 53229.93 | 53229.93 |
| Total |  |  |  |  |  |  | 7200.0 | Carga total simultánea |  |  |  | 53229.9 |  |

Calefacción

| Conjunto: Planta baja - Almacén |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recinto | Planta | Carga interna sensible (W) | Ventilación |  | Potencia |  |  |
|  |  |  | Caudal (m³/h) | Carga total (W) | Por superficie (W/m²) | Máxima simultánea (W) | Máxima (W) |
| Almacén | Planta baja | 357.51 | 13.36 | 97.78 | 52.76 | 455.29 | 455.29 |
| Total |  |  | 13.4 | Carga total simultánea |  | 455.3 |  |

| Conjunto: Planta baja - Local técnico |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recinto | Planta | Carga interna sensible (W) | Ventilación |  | Potencia |  |  |
|  |  |  | Caudal (m³/h) | Carga total (W) | Por superficie (W/m²) | Máxima simultánea (W) | Máxima (W) |
| Local técnico | Planta baja | 545.67 | 0.00 | 0.00 | 71.73 | 545.67 | 545.67 |
| Total |  |  | 0.0 | Carga total simultánea |  | 545.7 |  |

| Conjunto: Planta baja - Office |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recinto | Planta | Carga interna sensible (W) | Ventilación |  | Potencia |  |  |
|  |  |  | Caudal (m³/h) | Carga total (W) | Por superficie (W/m²) | Máxima simultánea (W) | Máxima (W) |
| Office | Planta baja | 1374.56 | 336.07 | 2459.12 | 78.54 | 3833.67 | 3833.67 |
| Total |  |  | 336.1 | Carga total simultánea |  | 3833.7 |  |

| Conjunto: Planta baja - Sala de lavado |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recinto | Planta | Carga interna sensible (W) | Ventilación |  | Potencia |  |  |
|  |  |  | Caudal (m³/h) | Carga total (W) | Por superficie (W/m²) | Máxima simultánea (W) | Máxima (W) |
| Sala de lavado | Planta baja | 605.04 | 96.02 | 702.60 | 68.43 | 1307.64 | 1307.64 |
| Total |  |  | 96.0 | Carga total simultánea |  | 1307.6 |  |

| Conjunto: Planta baja - Restaurante |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recinto | Planta | Carga interna sensible (W) | Ventilación |  | Potencia |  |  |
|  |  |  | Caudal (m³/h) | Carga total (W) | Por superficie (W/m²) | Máxima simultánea (W) | Máxima (W) |
| Restaurante | Planta 1 | 4838.05 | 7200.00 | 10536.96 | 52.92 | 15375.01 | 15375.01 |
| Total |  |  | 7200.0 | Carga total simultánea |  | 15375.0 |  |

3. RESUMEN DE LOS RESULTADOS PARA CONJUNTOS DE RECINTOS

| Refrigeración |  |  |
| --- | --- | --- |
| Conjunto | Potencia por superficie (W/m²) | Potencia total (W) |
| Planta baja - Almacén | 34.3 | 295.1 |
| Planta baja - Local técnico | 39.9 | 302.9 |
| Planta baja - Office | 106.2 | 5183.9 |
| Planta baja - Sala de lavado | 98.7 | 1886.1 |
| Planta baja - Restaurante | 183.2 | 53229.9 |

| Calefacción |  |  |
| --- | --- | --- |
| Conjunto | Potencia por superficie (W/m²) | Potencia total (W) |
| Planta baja - Almacén | 52.9 | 455.3 |
| Planta baja - Local técnico | 71.8 | 545.7 |
| Planta baja - Office | 78.6 | 3833.7 |
| Planta baja - Sala de lavado | 68.5 | 1307.6 |
| Planta baja - Restaurante | 52.9 | 15375.0 |