| ÍNDICE |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AIRE. CONDUCTOS | ___ |
| 2. | SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AIRE. DIFUSORES Y REJILLAS | ___ |

1. SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AIRE. CONDUCTOS

| Conductos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo |  | Q (m³/h) | w x h (mm) | V (m/s) | F (mm) | L (m) | DP1 (Pa) | DP (Pa) | D (Pa) |
| Inicio | Final |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A10-Planta baja | A38-Planta baja | 95.0 |  | 3.4 | 100.0 | 0.27 | 0.08 | 0.57 |  |
| A10-Planta baja | A49-Planta baja | 95.0 |  | 3.4 | 100.0 | 0.28 |  | 1.07 |  |
| A32-Planta baja | A39-Planta baja | 95.0 |  | 3.4 | 100.0 | 0.26 | 0.08 | 0.55 |  |
| A32-Planta baja | A57-Planta baja | 95.0 |  | 3.4 | 100.0 | 0.25 |  | 1.00 |  |
| A49-Planta baja | A49-Planta baja | 95.0 |  | 3.4 | 100.0 | 0.10 | 6.51 | 12.39 |  |
| A57-Planta baja | A57-Planta baja | 95.0 |  | 3.4 | 100.0 | 0.10 | 6.51 | 12.32 |  |
| A47-Planta baja | A55-Planta baja | 95.0 |  | 3.4 | 100.0 | 0.22 | 0.08 | 0.47 |  |
| A47-Planta baja | A54-Planta baja | 95.0 |  | 3.4 | 100.0 | 0.17 | 6.51 | 9.19 |  |
| A48-Planta baja | A56-Planta baja | 95.0 |  | 3.4 | 100.0 | 0.25 | 0.08 | 0.52 |  |
| A48-Planta baja | A67-Planta baja | 95.0 |  | 3.4 | 100.0 | 0.15 | 6.51 | 9.22 |  |
| A50-Planta baja | A59-Planta baja | 800.0 |  | 4.5 | 250.0 | 0.35 | 5.41 | 5.76 |  |
| A50-Planta baja | A65-Planta baja | 800.0 |  | 4.5 | 250.0 | 0.16 | 15.27 | 22.52 |  |
| A51-Planta baja | A60-Planta baja | 95.0 |  | 3.4 | 100.0 | 0.24 | 0.08 | 0.51 |  |
| A51-Planta baja | A63-Planta baja | 95.0 |  | 3.4 | 100.0 | 0.12 | 6.51 | 9.15 |  |
| A52-Planta baja | A61-Planta baja | 95.0 |  | 3.4 | 100.0 | 0.21 | 0.08 | 0.46 |  |
| A52-Planta baja | A62-Planta baja | 95.0 |  | 3.4 | 100.0 | 0.16 | 6.51 | 9.17 |  |
| A53-Planta baja | A58-Planta baja | 2400.0 |  | 4.2 | 450.0 | 0.34 | 21.08 | 21.22 |  |
| A53-Planta baja | A64-Planta baja | 2400.0 |  | 4.2 | 450.0 | 0.31 | 18.48 | 39.83 |  |
| A68-Planta baja | N1-Planta baja | 95.0 |  | 3.4 | 100.0 | 0.23 |  | 0.41 |  |
| A68-Planta baja | A69-Planta baja | 95.0 |  | 3.4 | 100.0 | 0.18 | 6.51 | 14.39 |  |
| N1-Planta baja | A1-Planta 1 | 95.0 |  | 3.4 | 100.0 | 1.36 | 0.08 | 5.65 |  |
| A15-Planta 1 | A15-Planta 1 | 1125.0 | 250x300 | 4.4 | 299.1 | 0.30 | 16.99 | 84.37 |  |
| A7-Planta 1 | A7-Planta 1 | 1125.0 | 250x300 | 4.4 | 299.1 | 0.57 | 19.15 | 177.50 |  |
| N11-Planta 1 | N3-Planta 1 | 4500.0 | 650x300 | 7.1 | 474.0 | 11.74 |  | 31.65 |  |
| A11-Planta 1 | A11-Planta 1 | 1125.0 | 250x300 | 4.4 | 299.1 | 0.30 | 16.99 | 82.25 | 2.12 |
| A11-Planta 1 | N25-Planta 1 | 1125.0 | 250x300 | 4.4 | 299.1 | 5.92 |  | 59.74 |  |
| N10-Planta 1 | N2-Planta 1 | 4500.0 | 650x300 | 7.1 | 474.0 | 6.27 |  | 112.71 |  |
| A6-Planta 1 | A6-Planta 1 | 1125.0 | 250x300 | 4.4 | 299.1 | 0.56 | 19.15 | 167.66 | 9.84 |
| N13-Planta 1 | N17-Planta 1 | 3375.0 | 550x300 | 6.2 | 439.1 | 4.65 |  | 127.02 |  |
| N13-Planta 1 | A5-Planta 1 | 1125.0 | 250x300 | 4.4 | 299.1 | 1.65 |  | 124.87 |  |
| A5-Planta 1 | A5-Planta 1 | 1125.0 | 250x300 | 4.4 | 299.1 | 0.57 | 19.15 | 146.64 | 30.86 |
| N17-Planta 1 | N9-Planta 1 | 2250.0 | 450x300 | 5.0 | 399.6 | 4.72 |  | 135.14 |  |
| N17-Planta 1 | A4-Planta 1 | 1125.0 | 250x300 | 4.4 | 299.1 | 1.50 |  | 133.36 |  |
| A4-Planta 1 | A4-Planta 1 | 1125.0 | 250x300 | 4.4 | 299.1 | 0.56 | 19.15 | 155.13 | 22.37 |
| A3-Planta 1 | A3-Planta 1 | 1125.0 | 250x300 | 4.4 | 299.1 | 0.57 | 19.15 | 163.98 | 13.52 |
| N15-Planta 1 | A7-Planta 1 | 1125.0 | 250x300 | 4.4 | 299.1 | 6.27 |  | 155.73 |  |
| N15-Planta 1 | A8-Planta 1 | 1125.0 | 250x300 | 4.4 | 299.1 | 1.47 |  | 152.16 |  |
| A8-Planta 1 | A8-Planta 1 | 1125.0 | 250x300 | 4.4 | 299.1 | 0.56 | 19.15 | 173.93 | 3.57 |
| N20-Planta 1 | N15-Planta 1 | 2250.0 | 450x300 | 5.0 | 399.6 | 4.89 |  | 145.10 |  |
| N20-Planta 1 | A9-Planta 1 | 1125.0 | 250x300 | 4.4 | 299.1 | 1.45 |  | 143.17 |  |
| A9-Planta 1 | A9-Planta 1 | 1125.0 | 250x300 | 4.4 | 299.1 | 0.56 | 19.15 | 164.94 | 12.56 |
| N23-Planta 1 | N20-Planta 1 | 3375.0 | 550x300 | 6.2 | 439.1 | 4.79 |  | 136.87 |  |
| N23-Planta 1 | A10-Planta 1 | 1125.0 | 250x300 | 4.4 | 299.1 | 1.46 |  | 134.46 |  |
| A10-Planta 1 | A10-Planta 1 | 1125.0 | 250x300 | 4.4 | 299.1 | 0.56 | 19.15 | 156.22 | 21.28 |
| N25-Planta 1 | N27-Planta 1 | 2250.0 | 450x300 | 5.0 | 399.6 | 4.97 |  | 53.00 |  |
| N25-Planta 1 | A12-Planta 1 | 1125.0 | 250x300 | 4.4 | 299.1 | 1.07 |  | 56.13 |  |
| A12-Planta 1 | A12-Planta 1 | 1125.0 | 250x300 | 4.4 | 299.1 | 0.30 | 16.99 | 78.65 | 5.72 |
| N27-Planta 1 | N29-Planta 1 | 3375.0 | 550x300 | 6.2 | 439.1 | 4.76 |  | 48.03 |  |
| N27-Planta 1 | A13-Planta 1 | 1125.0 | 250x300 | 4.4 | 299.1 | 1.16 |  | 51.42 |  |
| A13-Planta 1 | A13-Planta 1 | 1125.0 | 250x300 | 4.4 | 299.1 | 0.30 | 16.99 | 73.94 | 10.43 |
| N29-Planta 1 | N5-Planta 1 | 4500.0 | 650x300 | 7.1 | 474.0 | 3.14 |  | 41.40 |  |
| N29-Planta 1 | A14-Planta 1 | 1125.0 | 250x300 | 4.4 | 299.1 | 1.27 |  | 44.87 |  |
| A14-Planta 1 | A14-Planta 1 | 1125.0 | 250x300 | 4.4 | 299.1 | 0.30 | 16.99 | 67.39 | 16.99 |
| N31-Planta 1 | A15-Planta 1 | 1125.0 | 250x300 | 4.4 | 299.1 | 6.26 |  | 61.85 |  |
| N31-Planta 1 | A16-Planta 1 | 1125.0 | 250x300 | 4.4 | 299.1 | 1.23 |  | 58.12 |  |
| A16-Planta 1 | A16-Planta 1 | 1125.0 | 250x300 | 4.4 | 299.1 | 0.30 | 16.99 | 80.63 | 3.74 |
| N33-Planta 1 | N31-Planta 1 | 2250.0 | 450x300 | 5.0 | 399.6 | 4.70 |  | 54.86 |  |
| N33-Planta 1 | A17-Planta 1 | 1125.0 | 250x300 | 4.4 | 299.1 | 1.32 |  | 53.58 |  |
| A17-Planta 1 | A17-Planta 1 | 1125.0 | 250x300 | 4.4 | 299.1 | 0.30 | 16.99 | 76.10 | 8.27 |
| N35-Planta 1 | N33-Planta 1 | 3375.0 | 550x300 | 6.2 | 439.1 | 4.66 |  | 50.07 |  |
| N35-Planta 1 | A18-Planta 1 | 1125.0 | 250x300 | 4.4 | 299.1 | 1.30 |  | 47.01 |  |
| N35-Planta 1 | N3-Planta 1 | 4500.0 | 650x300 | 7.1 | 474.0 | 3.17 |  | 43.52 |  |
| A18-Planta 1 | A18-Planta 1 | 1125.0 | 250x300 | 4.4 | 299.1 | 0.30 | 16.99 | 69.53 | 14.84 |
| N5-Planta 1 | N11-Planta 1 | 4500.0 | 650x300 | 7.1 | 474.0 | 2.67 |  | 29.55 |  |
| N6-Planta 1 | N23-Planta 1 | 4500.0 | 650x300 | 7.1 | 474.0 | 3.19 |  | 125.68 |  |
| N6-Planta 1 | N10-Planta 1 | 4500.0 | 650x300 | 7.1 | 474.0 | 8.93 |  | 122.45 |  |
| N2-Planta 1 | N13-Planta 1 | 4500.0 | 650x300 | 7.1 | 474.0 | 3.15 |  | 115.96 |  |
| N9-Planta 1 | A6-Planta 1 | 1125.0 | 250x300 | 4.4 | 299.1 | 6.42 |  | 145.90 |  |
| N9-Planta 1 | A3-Planta 1 | 1125.0 | 250x300 | 4.4 | 299.1 | 1.48 |  | 142.22 |  |
| A2-Planta 1 | N10-Planta 1 | 9000.0 | 750x750 | 4.7 | 819.9 | 4.98 |  | 90.83 |  |
| A2-Planta 1 | N11-Planta 1 | 9000.0 | 750x750 | 4.7 | 819.9 | 4.60 |  | 6.36 |  |
| Abreviaturas utilizadas. Q; Caudal; L; Longitud. w x h; Dimensiones (Ancho x Altura); DP1; Pérdida de presión. V; Velocidad; DP; Pérdida de presión acumulada. F; Diámetro equivalente.; D; Diferencia de presión respecto al difusor o rejilla más desfavorable. |

2. SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AIRE. DIFUSORES Y REJILLAS

| Difusores y rejillas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | F (mm) | w x h (mm) | Q (m³/h) | A (cm²) | X (m) | P (dBA) | DP1 (Pa) | DP (Pa) | D (Pa) |
| A38-Planta baja: Rejilla de extracción |  | 400x330 | 95.0 | 825.83 |  | < 20 dB | 0.08 | 0.57 | 0.00 |
| A49-Planta baja: Rejilla de retorno |  | 225x75 | 95.0 | 60.00 |  | 29.0 | 6.51 | 12.39 | 0.00 |
| A57-Planta baja: Rejilla de retorno |  | 225x75 | 95.0 | 60.00 |  | 29.0 | 6.51 | 12.32 | 0.00 |
| A39-Planta baja: Rejilla de extracción |  | 400x330 | 95.0 | 825.83 |  | < 20 dB | 0.08 | 0.55 | 0.00 |
| A55-Planta baja: Rejilla de extracción |  | 400x330 | 95.0 | 825.83 |  | < 20 dB | 0.08 | 0.47 | 0.00 |
| A54-Planta baja: Rejilla de retorno |  | 225x75 | 95.0 | 60.00 |  | 29.0 | 6.51 | 9.19 | 0.00 |
| A56-Planta baja: Rejilla de extracción |  | 400x330 | 95.0 | 825.83 |  | < 20 dB | 0.08 | 0.52 | 0.00 |
| A67-Planta baja: Rejilla de retorno |  | 225x75 | 95.0 | 60.00 |  | 29.0 | 6.51 | 9.22 | 0.00 |
| A58-Planta baja: Rejilla de extracción |  | 600x330 | 2400.0 | 1254.83 |  | 35.8 | 21.08 | 21.22 | 0.00 |
| A64-Planta baja: Rejilla de retorno |  | 825x225 | 2400.0 | 900.00 |  | 44.9 | 18.48 | 39.83 | 0.00 |
| A59-Planta baja: Rejilla de extracción |  | 400x330 | 800.0 | 825.83 |  | < 20 dB | 5.41 | 5.76 | 0.00 |
| A65-Planta baja: Rejilla de retorno |  | 325x225 | 800.0 | 330.00 |  | 42.0 | 15.27 | 22.52 | 0.00 |
| A60-Planta baja: Rejilla de extracción |  | 400x330 | 95.0 | 825.83 |  | < 20 dB | 0.08 | 0.51 | 0.00 |
| A63-Planta baja: Rejilla de retorno |  | 225x75 | 95.0 | 60.00 |  | 29.0 | 6.51 | 9.15 | 0.00 |
| A61-Planta baja: Rejilla de extracción |  | 400x330 | 95.0 | 825.83 |  | < 20 dB | 0.08 | 0.46 | 0.00 |
| A62-Planta baja: Rejilla de retorno |  | 225x75 | 95.0 | 60.00 |  | 29.0 | 6.51 | 9.17 | 0.00 |
| A69-Planta baja: Rejilla de retorno |  | 225x75 | 95.0 | 60.00 |  | 29.0 | 6.51 | 14.39 | 0.00 |
| A15-Planta 1: Rejilla de retorno |  | 425x225 | 1125.0 | 440.00 |  | 43.6 | 16.99 | 84.37 | 0.00 |
| A7-Planta 1: Difusor | 416.0 |  | 1125.0 | 536.00 | 1.9 | 41.6 | 19.15 | 177.50 | 0.00 |
| A11-Planta 1: Rejilla de retorno |  | 425x225 | 1125.0 | 440.00 |  | 43.6 | 16.99 | 82.25 | 2.12 |
| A6-Planta 1: Difusor | 416.0 |  | 1125.0 | 536.00 | 1.9 | 41.6 | 19.15 | 167.66 | 9.84 |
| A5-Planta 1: Difusor | 416.0 |  | 1125.0 | 536.00 | 1.9 | 41.6 | 19.15 | 146.64 | 30.86 |
| A4-Planta 1: Difusor | 416.0 |  | 1125.0 | 536.00 | 1.9 | 41.6 | 19.15 | 155.13 | 22.37 |
| A3-Planta 1: Difusor | 416.0 |  | 1125.0 | 536.00 | 1.9 | 41.6 | 19.15 | 163.98 | 13.52 |
| A8-Planta 1: Difusor | 416.0 |  | 1125.0 | 536.00 | 1.9 | 41.6 | 19.15 | 173.93 | 3.57 |
| A9-Planta 1: Difusor | 416.0 |  | 1125.0 | 536.00 | 1.9 | 41.6 | 19.15 | 164.94 | 12.56 |
| A10-Planta 1: Difusor | 416.0 |  | 1125.0 | 536.00 | 1.9 | 41.6 | 19.15 | 156.22 | 21.28 |
| A12-Planta 1: Rejilla de retorno |  | 425x225 | 1125.0 | 440.00 |  | 43.6 | 16.99 | 78.65 | 5.72 |
| A13-Planta 1: Rejilla de retorno |  | 425x225 | 1125.0 | 440.00 |  | 43.6 | 16.99 | 73.94 | 10.43 |
| A14-Planta 1: Rejilla de retorno |  | 425x225 | 1125.0 | 440.00 |  | 43.6 | 16.99 | 67.39 | 16.99 |
| A16-Planta 1: Rejilla de retorno |  | 425x225 | 1125.0 | 440.00 |  | 43.6 | 16.99 | 80.63 | 3.74 |
| A17-Planta 1: Rejilla de retorno |  | 425x225 | 1125.0 | 440.00 |  | 43.6 | 16.99 | 76.10 | 8.27 |
| A18-Planta 1: Rejilla de retorno |  | 425x225 | 1125.0 | 440.00 |  | 43.6 | 16.99 | 69.53 | 14.84 |
| A1-Planta 1: Rejilla de extracción |  | 400x330 | 95.0 | 825.83 |  | < 20 dB | 0.08 | 5.65 | 0.00 |
| Abreviaturas utilizadas. F; Diámetro; P; Potencia sonora. w x h; Dimensiones (Ancho x Altura); DP1; Pérdida de presión. Q; Caudal; DP; Pérdida de presión acumulada. A; Área efectiva; D; Diferencia de presión respecto al difusor o rejilla más desfavorable. X; Alcance. |