| ÍNDICE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE CALIDAD DEL AMBIENTE DEL APARTADO 1.4.1 |  | ___ |
| 2. | JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR DEL APARTADO 1.4.2 |  | ___ |
| 2.1. |  | Categorías de calidad del aire interior | ___ |
| 2.2. |  | Caudal mínimo de aire exterior | ___ |
| 2.3. |  | Filtración de aire exterior | ___ |
| 2.4. |  | Aire de extracción | ___ |
| 3. | JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE HIGIENE DEL APARTADO 1.4.3 |  | ___ |
| 4. | JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE CALIDAD ACÚSTICA DEL APARTADO 1.4.4 |  | ___ |

1. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE CALIDAD DEL AMBIENTE DEL APARTADO 1.4.1

La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y dimensionamiento de la instalación térmica. Por tanto, todos los parámetros que definen el bienestar térmico se mantienen dentro de los valores establecidos.

En la siguiente tabla aparecen los límites que cumplen en la zona ocupada.

| Parámetros | Límite |
| --- | --- |
| Temperatura operativa en verano (°C) | 23 £ T £ 25 |
| Humedad relativa en verano (%) | 45 £ HR £ 60 |
| Temperatura operativa en invierno (°C) | 21 £ T £ 23 |
| Humedad relativa en invierno (%) | 40 £ HR £ 50 |
| Velocidad media admisible con difusión por mezcla (m/s) | V £ 0.14 |

A continuación se muestran los valores de condiciones interiores de diseño utilizadas en el proyecto:

| Referencia | Condiciones interiores de diseño |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Temperatura de verano | Temperatura de invierno | Humedad relativa interior |
| Almacén | 25 | 21 | 50 |
| Aseo | 25 | 21 | 50 |
| Back mago | 25 | 21 | 50 |
| Limpieza y químicos | 25 | 21 | 50 |
| Local técnico | 25 | 21 | 50 |
| Office | 25 | 21 | 50 |
| Restaurante | 25 | 21 | 50 |
| Sala de lavado | 25 | 21 | 50 |
| Vestuario actores | 25 | 21 | 50 |
| Vestuario actrices | 25 | 21 | 50 |
| Vestuario restauración hombres | 25 | 21 | 50 |
| Vestuario restauración mujeres | 25 | 21 | 50 |

2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR DEL APARTADO 1.4.2

2.1. Categorías de calidad del aire interior

En función del edificio o local, la categoría de calidad de aire interior (IDA) que se deberá alcanzar será como mínimo la siguiente:

IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías.

IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, residencias de ancianos y estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y piscinas.

IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores.

IDA 4 (aire de calidad baja)

2.2. Caudal mínimo de aire exterior

El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula según el método indirecto de caudal de aire exterior por persona y el método de caudal de aire por unidad de superficie, especificados en la instrucción técnica I.T.1.1.4.2.3.

Se describe a continuación la ventilación diseñada para los recintos utilizados en el proyecto.

| Referencia | Calidad del aire interior |  |
| --- | --- | --- |
|  | IDA / IDA min. (m³/h) | Fumador (m³/(h·m²)) |
| Almacén | IDA 3 NO FUMADOR | No |
| Aseo | IDA 3 NO FUMADOR | No |
| Back mago | IDA 3 NO FUMADOR | No |
| Limpieza y químicos | IDA 3 NO FUMADOR | No |
|  | Local técnico |  |
| Office | IDA 3 NO FUMADOR | No |
|  | Pasillo |  |
| Restaurante | IDA 3 NO FUMADOR | No |
| Sala de lavado | IDA 3 NO FUMADOR | No |
|  | Vestíbulo |  |
| Vestuario actores | IDA 3 NO FUMADOR | No |
| Vestuario actrices | IDA 3 NO FUMADOR | No |
| Vestuario restauración hombres | IDA 3 NO FUMADOR | No |
| Vestuario restauración mujeres | IDA 3 NO FUMADOR | No |

2.3. Filtración de aire exterior

El aire exterior de ventilación se introduce al edificio debidamente filtrado según el apartado I.T.1.1.4.2.4. Se ha considerado un nivel de calidad de aire exterior para toda la instalación ODA 2, aire con concentraciones altas de partículas y/o de gases contaminantes.

Las clases de filtración empleadas en la instalación cumplen con lo establecido en la tabla 1.4.2.5 para filtros previos y finales.

Clases de filtración:

| Calidad del aire exterior | Calidad del aire interior |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IDA 1 | IDA 2 | IDA 3 | IDA 4 |
| ODA 1 | F9 | F8 | F7 | F5 |
| ODA 2 | F7 + F9 | F6 + F8 | F5 + F7 | F5 + F6 |
| ODA 3 | F7+GF+F9 | F7+GF+F9 | F5 + F7 | F5 + F6 |

2.4. Aire de extracción

En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en una de las siguientes categorías:

AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en los que las emisiones más importantes de contaminantes proceden de los materiales de construcción y decoración, además de las personas. Está excluido el aire que procede de locales donde se permite fumar.

AE 2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupados con más contaminantes que la categoría anterior, en los que, además, no está prohibido fumar.

AE 3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con producción de productos químicos, humedad, etc.

AE 4 (muy alto nivel de contaminación): aire que contiene sustancias olorosas y contaminantes perjudiciales para la salud en concentraciones mayores que las permitidas en el aire interior de la zona ocupada.

Se describe a continuación la categoría de aire de extracción que se ha considerado para cada uno de los recintos de la instalación:

| Referencia | Categoría |
| --- | --- |
| Almacén | AE 2 |
| Aseo | AE 2 |
| Back mago | AE 2 |
| Limpieza y químicos | AE 2 |
| Office | AE 3 |
| Restaurante | AE 1 |
| Sala de lavado | AE 2 |
| Vestuario actores | AE 2 |
| Vestuario actrices | AE 2 |
| Vestuario restauración hombres | AE 2 |
| Vestuario restauración mujeres | AE 2 |

3. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE HIGIENE DEL APARTADO 1.4.3

La instalación interior de ACS se ha dimensionado según las especificaciones establecidas en el Documento Básico HS-4 del Código Técnico de la Edificación.

4. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE CALIDAD ACÚSTICA DEL APARTADO 1.4.4

La instalación térmica cumple con la exigencia básica HR Protección frente al ruido del CTE conforme a su documento básico.