| ÍNDICE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | EXIGENCIAS TÉCNICAS |  |  | ___ |
| 1.1. |  | Exigencia de bienestar e higiene |  | ___ |
| 1.1.1. |  |  | Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente del apartado 1.4.1 | ___ |
| 1.1.2. |  |  | Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del aire interior del apartado 1.4.2 | ___ |
| 1.1.3. |  |  | Justificación del cumplimiento de la exigencia de higiene del apartado 1.4.3 | ___ |
| 1.1.4. |  |  | Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad acústica del apartado 1.4.4 | ___ |
| 1.2. |  | Exigencia de eficiencia energética y energías renovables y residuales |  | ___ |
| 1.2.1. |  |  | Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la generación de calor y frío del apartado 1.2.4.1 | ___ |
| 1.2.2. |  |  | Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en las redes de tuberías y conductos de calor y frío del apartado 1.2.4.2 | ___ |
| 1.2.3. |  |  | Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en el control de instalaciones térmicas del apartado 1.2.4.3 | ___ |
| 1.2.4. |  |  | Justificación del cumplimiento de la exigencia de recuperación de energía del apartado 1.2.4.5 | ___ |
| 1.2.5. |  |  | Justificación del cumplimiento de la exigencia de utilización de energías renovables y aprovechamiento de energías residuales del apartado 1.2.4.6 | ___ |
| 1.2.6. |  |  | Justificación del cumplimiento de la exigencia de limitación de la utilización de energía convencional del apartado 1.2.4.7 | ___ |
| 1.2.7. |  |  | Lista de los equipos consumidores de energía | ___ |
| 1.3. |  | Exigencia de seguridad |  | ___ |
| 1.3.1. |  |  | Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en generación de calor y frío del apartado 3.4.1. | ___ |
| 1.3.2. |  |  | Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en las redes de tuberías y conductos de calor y frío del apartado 3.4.2. | ___ |
| 1.3.3. |  |  | Justificación del cumplimiento de la exigencia de protección contra incendios del apartado 3.4.3. | ___ |
| 1.3.4. |  |  | Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad y utilización del apartado 3.4.4. | ___ |

EXIGENCIAS TÉCNICAS

Las instalaciones térmicas del edificio objeto del presente proyecto han sido diseñadas y calculadas de forma que:

- Se obtiene una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire interior y una calidad de la dotación de agua caliente sanitaria que son aceptables para los usuarios de la vivienda sin que se produzca menoscabo de la calidad acústica del ambiente, cumpliendo, sin perjuicio de los posibles requisitos adicionales establecidos en el Código Técnico de la Edificación, la exigencia de bienestar e higiene.

- Globalmente se mejora la eficiencia energética y, como consecuencia, se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos, cumpliendo la exigencia de eficiencia energética, energías renovables y energías residuales.

- Se previene y reduce a límites aceptables el riesgo de sufrir accidentes y siniestros capaces de producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, así como de otros hechos susceptibles de producir en los usuarios molestias o enfermedades, cumpliendo la exigencia de seguridad.

1.1. Exigencia de bienestar e higiene

1.1.1. Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente del apartado 1.4.1

La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y dimensionamiento de la instalación térmica. Por tanto, todos los parámetros que definen el bienestar térmico se mantienen dentro de los valores establecidos.

En la siguiente tabla aparecen los límites que cumplen en la zona ocupada.

| Parámetros | Límite |
| --- | --- |
| Temperatura operativa en verano (°C) | 23 £ T £ 25 |
| Humedad relativa en verano (%) | 45 £ HR £ 60 |
| Temperatura operativa en invierno (°C) | 21 £ T £ 23 |
| Humedad relativa en invierno (%) | 40 £ HR £ 50 |
| Velocidad media admisible con difusión por mezcla (m/s) | V £ 0.14 |

A continuación se muestran los valores de condiciones interiores de diseño utilizadas en el proyecto:

| Referencia | Condiciones interiores de diseño |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Temperatura de verano | Temperatura de invierno | Humedad relativa interior |
| Almacén | 25 | 21 | 50 |
| Aseo | 25 | 21 | 50 |
| Back mago | 25 | 21 | 50 |
| Limpieza y químicos | 25 | 21 | 50 |
| Local técnico | 25 | 21 | 50 |
| Office | 25 | 21 | 50 |
| Restaurante | 25 | 21 | 50 |
| Sala de lavado | 25 | 21 | 50 |
| Vestuario actores | 25 | 21 | 50 |
| Vestuario actrices | 25 | 21 | 50 |
| Vestuario restauración hombres | 25 | 21 | 50 |
| Vestuario restauración mujeres | 25 | 21 | 50 |

1.1.2. Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del aire interior del apartado 1.4.2

1.1.2.1. Categorías de calidad del aire interior

En función del edificio o local, la categoría de calidad de aire interior (IDA) que se deberá alcanzar será como mínimo la siguiente:

IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías.

IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, residencias de ancianos y estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y piscinas.

IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores.

IDA 4 (aire de calidad baja)

1.1.2.2. Caudal mínimo de aire exterior

El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula según el método indirecto de caudal de aire exterior por persona y el método de caudal de aire por unidad de superficie, especificados en la instrucción técnica I.T.1.1.4.2.3.

Se describe a continuación la ventilación diseñada para los recintos utilizados en el proyecto.

| Referencia | Calidad del aire interior |  |
| --- | --- | --- |
|  | IDA / IDA min. (m³/h) | Fumador (m³/(h·m²)) |
| Almacén | IDA 3 NO FUMADOR | No |
| Aseo | IDA 3 NO FUMADOR | No |
| Back mago | IDA 3 NO FUMADOR | No |
| Limpieza y químicos | IDA 3 NO FUMADOR | No |
|  | Local técnico |  |
| Office | IDA 3 NO FUMADOR | No |
|  | Pasillo |  |
| Restaurante | IDA 3 NO FUMADOR | No |
| Sala de lavado | IDA 3 NO FUMADOR | No |
|  | Vestíbulo |  |
| Vestuario actores | IDA 3 NO FUMADOR | No |
| Vestuario actrices | IDA 3 NO FUMADOR | No |
| Vestuario restauración hombres | IDA 3 NO FUMADOR | No |
| Vestuario restauración mujeres | IDA 3 NO FUMADOR | No |

1.1.2.3. Filtración de aire exterior

El aire exterior de ventilación se introduce al edificio debidamente filtrado según el apartado I.T.1.1.4.2.4. Se ha considerado un nivel de calidad de aire exterior para toda la instalación ODA 2, aire con concentraciones altas de partículas y/o de gases contaminantes.

Las clases de filtración empleadas en la instalación cumplen con lo establecido en la tabla 1.4.2.5 para filtros previos y finales.

Clases de filtración:

| Calidad del aire exterior | Calidad del aire interior |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IDA 1 | IDA 2 | IDA 3 | IDA 4 |
| ODA 1 | F9 | F8 | F7 | F5 |
| ODA 2 | F7 + F9 | F6 + F8 | F5 + F7 | F5 + F6 |
| ODA 3 | F7+GF+F9 | F7+GF+F9 | F5 + F7 | F5 + F6 |

1.1.2.4. Aire de extracción

En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en una de las siguientes categorías:

AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en los que las emisiones más importantes de contaminantes proceden de los materiales de construcción y decoración, además de las personas. Está excluido el aire que procede de locales donde se permite fumar.

AE 2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupados con más contaminantes que la categoría anterior, en los que, además, no está prohibido fumar.

AE 3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con producción de productos químicos, humedad, etc.

AE 4 (muy alto nivel de contaminación): aire que contiene sustancias olorosas y contaminantes perjudiciales para la salud en concentraciones mayores que las permitidas en el aire interior de la zona ocupada.

Se describe a continuación la categoría de aire de extracción que se ha considerado para cada uno de los recintos de la instalación:

| Referencia | Categoría |
| --- | --- |
| Almacén | AE 2 |
| Aseo | AE 2 |
| Back mago | AE 2 |
| Limpieza y químicos | AE 2 |
| Office | AE 3 |
| Restaurante | AE 1 |
| Sala de lavado | AE 2 |
| Vestuario actores | AE 2 |
| Vestuario actrices | AE 2 |
| Vestuario restauración hombres | AE 2 |
| Vestuario restauración mujeres | AE 2 |

1.1.3. Justificación del cumplimiento de la exigencia de higiene del apartado 1.4.3

La instalación interior de ACS se ha dimensionado según las especificaciones establecidas en el Documento Básico HS-4 del Código Técnico de la Edificación.

1.1.4. Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad acústica del apartado 1.4.4

La instalación térmica cumple con la exigencia básica HR Protección frente al ruido del CTE conforme a su documento básico.

1.2. Exigencia de eficiencia energética y energías renovables y residuales

1.2.1. Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la generación de calor y frío del apartado 1.2.4.1

1.2.1.1. Generalidades

Las unidades de producción del proyecto cumplen con los requisitos establecidos en los reglamentos europeos de diseño ecológico y la potencia suministrada se ajusta a la carga máxima simultánea de las instalaciones servidas, considerando las ganancias o pérdidas de calor a través de las redes de tuberías de los fluidos portadores, así como el equivalente térmico de la potencia absorbida por los equipos de transporte de fluidos.

1.2.1.2. Cargas térmicas

1.2.1.2.1. Cargas máximas simultáneas

A continuación se muestra el resumen de la carga máxima simultánea para cada uno de los conjuntos de recintos:

Refrigeración

| Conjunto: Planta baja - Almacén |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recinto | Planta | Subtotales |  |  | Carga interna |  | Ventilación |  |  | Potencia térmica |  |  |  |
|  |  | Estructural (W) | Sensible interior (W) | Total interior (W) | Sensible (W) | Total (W) | Caudal (m³/h) | Sensible (W) | Carga total (W) | Por superficie (W/m²) | Sensible (W) | Máxima simultánea (W) | Máxima (W) |
| Almacén | Planta baja | 177.35 | 74.21 | 74.21 | 259.11 | 259.11 | 13.36 | 36.80 | 36.04 | 34.21 | 295.91 | 295.15 | 295.15 |
| Total |  |  |  |  |  |  | 13.4 | Carga total simultánea |  |  |  | 295.1 |  |

| Conjunto: Planta baja - Local técnico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recinto | Planta | Subtotales |  |  | Carga interna |  | Ventilación |  |  | Potencia térmica |  |  |  |
|  |  | Estructural (W) | Sensible interior (W) | Total interior (W) | Sensible (W) | Total (W) | Caudal (m³/h) | Sensible (W) | Carga total (W) | Por superficie (W/m²) | Sensible (W) | Máxima simultánea (W) | Máxima (W) |
| Local técnico | Planta baja | 228.66 | 65.42 | 65.42 | 302.91 | 302.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.82 | 302.91 | 302.91 | 302.91 |
| Total |  |  |  |  |  |  | 0.0 | Carga total simultánea |  |  |  | 302.9 |  |

| Conjunto: Planta baja - Office |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recinto | Planta | Subtotales |  |  | Carga interna |  | Ventilación |  |  | Potencia térmica |  |  |  |
|  |  | Estructural (W) | Sensible interior (W) | Total interior (W) | Sensible (W) | Total (W) | Caudal (m³/h) | Sensible (W) | Carga total (W) | Por superficie (W/m²) | Sensible (W) | Máxima simultánea (W) | Máxima (W) |
| Office | Planta baja | 769.78 | 2184.41 | 3417.27 | 3042.82 | 4275.68 | 336.07 | 863.28 | 908.21 | 106.20 | 3906.10 | 5183.88 | 5183.88 |
| Total |  |  |  |  |  |  | 336.1 | Carga total simultánea |  |  |  | 5183.9 |  |

| Conjunto: Planta baja - Sala de lavado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recinto | Planta | Subtotales |  |  | Carga interna |  | Ventilación |  |  | Potencia térmica |  |  |  |
|  |  | Estructural (W) | Sensible interior (W) | Total interior (W) | Sensible (W) | Total (W) | Caudal (m³/h) | Sensible (W) | Carga total (W) | Por superficie (W/m²) | Sensible (W) | Máxima simultánea (W) | Máxima (W) |
| Sala de lavado | Planta baja | 349.10 | 807.98 | 1242.81 | 1191.78 | 1626.62 | 96.02 | 246.65 | 259.49 | 98.70 | 1438.44 | 1886.10 | 1886.10 |
| Total |  |  |  |  |  |  | 96.0 | Carga total simultánea |  |  |  | 1886.1 |  |

| Conjunto: Planta baja - Restaurante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recinto | Planta | Subtotales |  |  | Carga interna |  | Ventilación |  |  | Potencia térmica |  |  |  |
|  |  | Estructural (W) | Sensible interior (W) | Total interior (W) | Sensible (W) | Total (W) | Caudal (m³/h) | Sensible (W) | Carga total (W) | Por superficie (W/m²) | Sensible (W) | Máxima simultánea (W) | Máxima (W) |
| Restaurante | Planta 1 | 4266.11 | 23028.69 | 44253.44 | 28113.64 | 49338.39 | 7200.00 | 3699.05 | 3891.54 | 183.22 | 31812.69 | 53229.93 | 53229.93 |
| Total |  |  |  |  |  |  | 7200.0 | Carga total simultánea |  |  |  | 53229.9 |  |

Calefacción

| Conjunto: Planta baja - Almacén |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recinto | Planta | Carga interna sensible (W) | Ventilación |  | Potencia |  |  |
|  |  |  | Caudal (m³/h) | Carga total (W) | Por superficie (W/m²) | Máxima simultánea (W) | Máxima (W) |
| Almacén | Planta baja | 357.51 | 13.36 | 97.78 | 52.76 | 455.29 | 455.29 |
| Total |  |  | 13.4 | Carga total simultánea |  | 455.3 |  |

| Conjunto: Planta baja - Local técnico |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recinto | Planta | Carga interna sensible (W) | Ventilación |  | Potencia |  |  |
|  |  |  | Caudal (m³/h) | Carga total (W) | Por superficie (W/m²) | Máxima simultánea (W) | Máxima (W) |
| Local técnico | Planta baja | 545.67 | 0.00 | 0.00 | 71.73 | 545.67 | 545.67 |
| Total |  |  | 0.0 | Carga total simultánea |  | 545.7 |  |

| Conjunto: Planta baja - Office |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recinto | Planta | Carga interna sensible (W) | Ventilación |  | Potencia |  |  |
|  |  |  | Caudal (m³/h) | Carga total (W) | Por superficie (W/m²) | Máxima simultánea (W) | Máxima (W) |
| Office | Planta baja | 1374.56 | 336.07 | 2459.12 | 78.54 | 3833.67 | 3833.67 |
| Total |  |  | 336.1 | Carga total simultánea |  | 3833.7 |  |

| Conjunto: Planta baja - Sala de lavado |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recinto | Planta | Carga interna sensible (W) | Ventilación |  | Potencia |  |  |
|  |  |  | Caudal (m³/h) | Carga total (W) | Por superficie (W/m²) | Máxima simultánea (W) | Máxima (W) |
| Sala de lavado | Planta baja | 605.04 | 96.02 | 702.60 | 68.43 | 1307.64 | 1307.64 |
| Total |  |  | 96.0 | Carga total simultánea |  | 1307.6 |  |

| Conjunto: Planta baja - Restaurante |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recinto | Planta | Carga interna sensible (W) | Ventilación |  | Potencia |  |  |
|  |  |  | Caudal (m³/h) | Carga total (W) | Por superficie (W/m²) | Máxima simultánea (W) | Máxima (W) |
| Restaurante | Planta 1 | 4838.05 | 7200.00 | 10536.96 | 52.92 | 15375.01 | 15375.01 |
| Total |  |  | 7200.0 | Carga total simultánea |  | 15375.0 |  |

En el anexo aparece el cálculo de la carga térmica para cada uno de los recintos de la instalación.

1.2.1.2.2. Cargas parciales y mínimas

Se muestran a continuación las demandas parciales por meses para cada uno de los conjuntos de recintos.

Refrigeración:

| Conjunto de recintos | Carga máxima simultánea por mes (kW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Planta baja - Local técnico | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.22 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.26 | 0.20 | 0.13 | 0.10 |
| Planta baja - Office | 2.68 | 2.95 | 3.52 | 4.09 | 4.69 | 4.77 | 5.18 | 5.16 | 4.77 | 4.09 | 3.30 | 2.84 |
| Planta baja - Almacén | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.19 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.29 | 0.25 | 0.19 | 0.10 | 0.07 |
| Planta baja - Sala de lavado | 1.08 | 1.17 | 1.35 | 1.54 | 1.73 | 1.76 | 1.89 | 1.88 | 1.76 | 1.54 | 1.27 | 1.13 |
| Planta baja - Restaurante | 26.95 | 30.74 | 38.98 | 44.01 | 49.09 | 46.56 | 53.23 | 53.08 | 49.51 | 42.94 | 37.61 | 30.02 |

Calefacción:

| Conjunto de recintos | Carga máxima simultánea por mes (kW) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Diciembre | Enero | Febrero |
| Planta baja - Local técnico | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Planta baja - Office | 3.83 | 3.83 | 3.83 |
| Planta baja - Almacén | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| Planta baja - Sala de lavado | 1.31 | 1.31 | 1.31 |
| Planta baja - Restaurante | 15.38 | 15.38 | 15.38 |

1.2.2. Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en las redes de tuberías y conductos de calor y frío del apartado 1.2.4.2

1.2.2.1. Eficiencia energética de los equipos para el transporte de fluidos

Se describe a continuación la potencia específica de los equipos de propulsión de fluidos y sus valores límite según la instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.5.

| Equipos | Sistema | Categoría | Categoría límite |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo 1 (Vestuario restauración mujeres - Planta 0) | Ventilación y extracción | SFP1 | SFP2 |
| Tipo 1 (Vestuario actrices - Planta 0) | Ventilación y extracción | SFP1 | SFP2 |
| Tipo 1 (Sala de lavado - Planta 0) | Ventilación y extracción | SFP1 | SFP2 |
| Tipo 1 (Limpieza y químicos - Planta 0) | Ventilación y extracción | SFP1 | SFP2 |
| Tipo 1 (Almacén - Planta 0) | Ventilación y extracción | SFP1 | SFP2 |
| Tipo 1 (Office - Planta 0) | Ventilación y extracción | SFP1 | SFP2 |
| Tipo 1 (Aseo PMR - Planta 0) | Ventilación y extracción | SFP1 | SFP2 |
| Tipo 1 (Planta 1 - Planta 1) | Climatización | SFP3 | SFP4 |
| Tipo 1 (Vestuario actores - Planta 0) | Ventilación y extracción | SFP1 | SFP2 |
| Tipo 1 (Vestuario restauración hombres - Planta 0) | Ventilación y extracción | SFP1 | SFP2 |

| Equipos | Referencia |
| --- | --- |
| Tipo 1 |  |

1.2.2.2. Eficiencia energética de los motores eléctricos

Los motores eléctricos utilizados en la instalación quedan excluidos de la exigencia de rendimiento mínimo, según el punto 3 de la instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.6.

1.2.2.3. Redes de tuberías

El trazado de las tuberías se ha diseñado teniendo en cuenta el horario de funcionamiento de cada subsistema, la longitud hidráulica del circuito y el tipo de unidades terminales servidas.

1.2.3. Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en el control de instalaciones térmicas del apartado 1.2.4.3

1.2.3.1. Generalidades

La instalación térmica proyectada está dotada de los sistemas de control automático necesarios para que se puedan mantener en los recintos las condiciones de diseño previstas.

1.2.3.2. Control de las condiciones termohigrométricas

El equipamiento mínimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y humedad relativa de los recintos, según las categorías descritas en la tabla 2.4.2.1, es el siguiente:

THM-C1:

Variación de la temperatura del fluido portador (agua-aire) en función de la temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica.

THM-C2:

Como THM-C1, más el control de la humedad relativa media o la del local más representativo.

THM-C3:

Como THM-C1, más variación de la temperatura del fluido portador frío en función de la temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica.

THM-C4:

Como THM-C3, más control de la humedad relativa media o la del recinto más representativo.

THM-C5:

Como THM-C3, más control de la humedad relativa en locales.

A continuación se describe el sistema de control empleado para cada conjunto de recintos:

| Conjunto de recintos | Sistema de control |
| --- | --- |
| Planta baja - Local técnico | THM-C1 |
| Planta baja - Office | THM-C1 |
| Planta baja - Almacén | THM-C1 |
| Planta baja - Sala de lavado | THM-C1 |
| Planta baja - Restaurante | THM-C1 |

1.2.3.3. Control de la calidad del aire interior en las instalaciones de climatización

El control de la calidad de aire interior puede realizarse por uno de los métodos descritos en la tabla 2.4.3.2.

| Categoría | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| IDA-C1 |  | El sistema funciona continuamente |
| IDA-C2 | Control manual | El sistema funciona manualmente, controlado por un interruptor |
| IDA-C3 | Control por tiempo | El sistema funciona de acuerdo a un determinado horario |
| IDA-C4 | Control por presencia | El sistema funciona por una señal de presencia |
| IDA-C5 | Control por ocupación | El sistema funciona dependiendo del número de personas presentes |
| IDA-C6 | Control directo | El sistema está controlado por sensores que miden parámetros de calidad del aire interior |

Se ha empleado en el proyecto el método IDA-C1.

1.2.4. Justificación del cumplimiento de la exigencia de recuperación de energía del apartado 1.2.4.5

1.2.4.1. Recuperación del aire exterior

El caudal de aire extraído es superior a 0.28 m³/s y por tanto se debe recuperar la energía del aire expulsado.

Las unidades de ventilación bidireccionales, o los componentes para ventilación de las unidades de tratamiento de aire de los sistemas todo aire, cumplen los requisitos establecidos en los reglamentos europeos de diseño ecológico que les son de aplicación.

TABLA 2.4.5.1 EFICIENCIA DE LA RECUPERACIÓN

| Horas anuales de funcionamiento | Caudal de aire exterior (m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | > 0,5...1,5 |  | > 1,5...3,0 |  | > 3,0...6,0 |  | > 6,0...12,0 |  | > 12 |  |
|  | % | Pa | % | Pa | % | Pa | % | Pa | % | Pa |
| £ 2.000 | 40 | 100 | 44 | 120 | 47 | 140 | 55 | 160 | 60 | 180 |
| > 2.000...4.000 | 44 | 140 | 47 | 160 | 52 | 180 | 58 | 200 | 64 | 220 |
| > 4.000...6.000 | 47 | 160 | 50 | 180 | 55 | 200 | 64 | 220 | 70 | 240 |
| > 6.000 | 50 | 180 | 55 | 200 | 60 | 220 | 70 | 240 | 75 | 260 |

Se muestra a continuación la relación de recuperadores empleados en la instalación.

| Tipo | N | Caudal (m³/h) | DP (Pa) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo 1 | 3000 | 15402.0 | 200.0 |
| Abreviaturas utilizadas. Tipo; Tipo de recuperador; DP; Presion disponible en el recuperador (Pa). N; Número de horas de funcionamiento de la instalación; E; Eficiencia en calor sensible (%). Caudal; Caudal de aire exterior (m³/h). |

| Recuperador | Referencia |
| --- | --- |
| Tipo 1 |  |

Los recuperadores seleccionados para la instalación cumplen con las exigencias descritas en la tabla 2.4.5.1.

1.2.4.2. Zonificación

El diseño de la instalación ha sido realizado teniendo en cuenta la zonificación, para obtener un elevado bienestar y ahorro de energía. Los sistemas se han dividido en subsistemas, considerando los espacios interiores y su orientación, así como su uso, ocupación y horario de funcionamiento.

1.2.5. Justificación del cumplimiento de la exigencia de utilización de energías renovables y aprovechamiento de energías residuales del apartado 1.2.4.6

Los sistemas de las instalaciones térmicas se han diseñado para alcanzar, al menos, la contribución renovable mínima para agua caliente sanitaria establecida en la sección HE4 del Código Técnico de la Edificación, y los valores límite de consumo de energía primaria no renovable de acuerdo con lo establecido en la sección HE0 del Código Técnico de la Edificación, mediante la justificación de su documento básico.

1.2.6. Justificación del cumplimiento de la exigencia de limitación de la utilización de energía convencional del apartado 1.2.4.7

Se enumeran los puntos para justificar el cumplimiento de esta exigencia:

- El sistema de calefacción empleado no es un sistema centralizado que utilice la energía eléctrica por "efecto Joule".

- No se ha climatizado ninguno de los recintos no habitables incluidos en el proyecto.

- No se realizan procesos sucesivos de enfriamiento y calentamiento, ni se produce la interaccionan de dos fluidos con temperatura de efectos opuestos.

- No se contempla en el proyecto el empleo de ningún combustible sólido de origen fósil en las instalaciones térmicas.

1.2.7. Lista de los equipos consumidores de energía

Se incluye a continuación un resumen de todos los equipos proyectados, con su consumo de energía.

Equipos de transporte de fluidos

| Equipos | Referencia |
| --- | --- |
| Tipo 1 |  |

Sistema de expansión directa

| Equipos | Referencia |
| --- | --- |
| Tipo 1 | Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, para gas R-32, bomba de calor, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 2,5 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 24°C), potencia calorífica nominal 3,2 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 6°C), SEER 7,1 (clase A++), SCOP 5,3 (clase A+++), EER 4,03 (clase A), COP 4 (clase A), formado por una unidad interior de pared, de 294x798x229 mm, nivel sonoro (velocidad ultra baja) 21 dBA, caudal de aire (velocidad ultra alta) 474 m³/h, con filtro alergénico, filtro desodorizante fotocatalítico y control inalámbrico, con programador semanal, y una unidad exterior, de 540x780x290 mm, nivel sonoro 48 dBA y caudal de aire 1926 m³/h, con control de condensación |
| Tipo 2 | Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, bomba de calor, gama Sky Air, serie Alpha, modelo ZTXM35R "DAIKIN", potencia frigorífica nominal 3,5 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C), potencia calorífica nominal 4 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 7°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 6°C), diámetro de conexión de la tubería de líquido 1/4", diámetro de conexión de la tubería de gas 3/8", alimentación monofásica (230V/50Hz), SEER 7,7 (clase A++), SCOP 4,6 (clase A++), consumo de energía anual estacional en refrigeración 159 kWh, consumo de energía anual estacional en calefacción 790 kWh, formado por una unidad interior de pared FTXM35R, con, caudal de aire en refrigeración a velocidad alta/media/baja: 11,3/6/4,2 m³/min, caudal de aire en calefacción a velocidad alta/media/baja: 9,8/6,5/4,9 m³/min, dimensiones 295x778x272 mm, peso 10 kg, presión sonora en refrigeración a velocidad alta/media/baja: 45/29/19 dBA, presión sonora en calefacción a velocidad alta/media/baja: 39/28/20 dBA, potencia sonora 60 dBA, con señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión, control remoto por infrarrojos, con función marcha/paro, cambio de modo de funcionamiento, ajuste de la temperatura de consigna, selección de la velocidad del ventilador, visualización de señal en el receptor y reseteo de filtro sucio en el mando, y una unidad exterior RZAG35A, caudal de aire en refrigeración 55,1 m³/min, caudal de aire en calefacción 55,1 m³/min, gas refrigerante R-32, compresor swing, dimensiones 734x870x373 mm, peso 52 kg, presión sonora en refrigeración 48 dBA, presión sonora en calefacción 48 dBA, potencia sonora 62 dBA, longitud máxima de tubería 50 m, diferencia máxima de altura entre la unidad exterior y la unidad interior 30 m |

1.3. Exigencia de seguridad

1.3.1. Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en generación de calor y frío del apartado 3.4.1.

1.3.1.1. Condiciones generales

Los generadores de calor y frío utilizados en la instalación cumplen con lo establecido en la instrucción técnica 1.3.4.1.1 Condiciones generales del RITE.

1.3.1.2. Salas de máquinas

El ámbito de aplicación de las salas de máquinas, así como las características comunes de los locales destinados a las mismas, incluyendo sus dimensiones y ventilación, se ha dispuesto según la instrucción técnica 1.3.4.1.2 Salas de máquinas del RITE.

1.3.1.3. Chimeneas

La evacuación de los productos de la combustión de las instalaciones térmicas del edificio se realiza de acuerdo a la instrucción técnica 1.3.4.1.3 Chimeneas, así como su diseño y dimensionamiento y la posible evacuación por conducto con salida directa al exterior o al patio de ventilación.

1.3.1.4. Almacenamiento de biocombustibles sólidos

No se ha seleccionado en la instalación ningún productor de calor que utilice biocombustible.

1.3.2. Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en las redes de tuberías y conductos de calor y frío del apartado 3.4.2.

1.3.2.1. Alimentación

La alimentación de los circuitos cerrados de la instalación térmica se realiza mediante un dispositivo que sirve para reponer las pérdidas de agua.

El diámetro de la conexión de alimentación se ha dimensionado según la siguiente tabla:

| Potencia térmica nominal (kW) | Calor | Frio |
| --- | --- | --- |
|  | DN (mm) | DN (mm) |
| P £ 70 | 15 | 20 |
| 70 < P £ 150 | 20 | 25 |
| 150 < P £ 400 | 25 | 32 |
| 400 < P | 32 | 40 |

1.3.2.2. Vaciado y purga

Las redes de tuberías han sido diseñadas de tal manera que pueden vaciarse de forma parcial y total. El vaciado total se hace por el punto accesible más bajo de la instalación con un diámetro mínimo según la siguiente tabla:

| Potencia térmica nominal (kW) | Calor | Frio |
| --- | --- | --- |
|  | DN (mm) | DN (mm) |
| P £ 70 | 20 | 25 |
| 70 < P £ 150 | 25 | 32 |
| 150 < P £ 400 | 32 | 40 |
| 400 < P | 40 | 50 |

Los puntos altos de los circuitos están provistos de un dispositivo de purga de aire.

1.3.2.3. Expansión y circuito cerrado

Los circuitos cerrados de agua de la instalación están equipados con un dispositivo de expansión de tipo cerrado, que permite absorber, sin dar lugar a esfuerzos mecánicos, el volumen de dilatación del fluido.

El diseño y el dimensionamiento de los sistemas de expansión y las válvulas de seguridad incluidos en la obra se han realizado según la norma UNE 100155.

1.3.2.4. Dilatación, golpe de ariete, filtración

Las variaciones de longitud a las que están sometidas las tuberías debido a la variación de la temperatura han sido compensadas según el procedimiento establecido en la instrucción técnica 1.3.4.2.6 Dilatación del RITE.

La prevención de los efectos de los cambios de presión provocados por maniobras bruscas de algunos elementos del circuito se realiza conforme a la instrucción técnica 1.3.4.2.7 Golpe de ariete del RITE.

Cada circuito se protege mediante un filtro con las propiedades impuestas en la instrucción técnica 1.3.4.2.8 Filtración del RITE.

1.3.2.5. Conductos de aire

El cálculo y el dimensionamiento de la red de conductos de la instalación, así como elementos complementarios (plenums, conexión de unidades terminales, pasillos, tratamiento de agua, unidades terminales) se ha realizado conforme a la instrucción técnica 1.3.4.2.10 Conductos de aire del RITE.

1.3.3. Justificación del cumplimiento de la exigencia de protección contra incendios del apartado 3.4.3.

Se cumple la reglamentación vigente sobre condiciones de protección contra incendios que es de aplicación a la instalación térmica.

1.3.4. Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad y utilización del apartado 3.4.4.

Ninguna superficie con la que existe posibilidad de contacto accidental, salvo las superficies de los emisores de calor, tiene una temperatura mayor que 60 °C.

Las superficies calientes de las unidades terminales que son accesibles al usuario tienen una temperatura menor de 80 °C.

La accesibilidad a la instalación, la señalización y la medición de la misma se ha diseñado conforme a la instrucción técnica 1.3.4.4 Seguridad de utilización del RITE.