Selección de VRV

Informe del proyecto

Detalles del informe

Versión de la aplicación:	2020.11.4.3

Detalles del proyecto

Nombre del proyecto:	1994596 ED. GENERALI Pº GRACIA, 11 BARCELONA

Nombre solución:	R1 596578

Nombre del cliente:

Referencia cliente:

Referencia petición:

Número proyecto:	679840/816834

La salida del software VRV Xpress se basa en tablas de capacidad Daikin-genuine que se relacionan con el Estándar de la Industria Japonesa. El software VRV Xpress proporciona una selección de unidades exteriores e interiores con una eficiencia óptima para adaptarse a los requisitos de carga de refrigeración y calefacción.

# Detalles de la unidad interior

## Cuadro de abreviaturas

| Abreviatura | Descripción |
| --- | --- |
| Nombre | Nombre del dispositivo |
| Ud.Interior | Nombre del modelo del dispositivo |
| Tmp C | Condiciones de interior en refrigeración |
| Rq TC | Capacidad de refrigeración total requerida |
| Rv TC | Capacidad de refrigeración total revisada (solicitada desde el exterior) |
| Max TC | Capacidad de refrigeración total disponible |
| Rq SC | Capacidad de refrigeración sensible requerida |
| Tevap | Temperatura de evaporación de la batería de la unidad interior |
| Tdes C | Temperatura del aire de descarga de la unidad interior en refrigeración |
| Max SC | Capacidad de refrigeración sensible disponible |
| PIC | Power input in cooling mode @ 50Hz |
| Tmp H | Temperatura interior en calefacción |
| Rq HC | Capacidad de calefacción necesaria |
| Max HC | Capacidad de calefacción disponible |
| Tdes H | Temperatura del aire de descarga de la unidad interior en calefacción |
| PIH | Power input in heating mode @ 50Hz |
| Nivel sonoro | Nivel de presión sonora bajo y alto |
| Fase | Alimentación (tensión y fases) |
| MCA | Amperios mínimos del circuito |
| MOP | Protección Máxima de Sobrecorriente |
| AnxAlxPf | AnchoxAltoxProfundo |
| Peso | Peso del dispositivo |
| Batería min | Volumen mínimo batería |
| Batería max | Máximo volumen batería |
| Caudal de aire | Caudal de aire |

U.EXT. Edif A Pl 1-5 Izq - RXYQ18U

Datos de capacidad en condiciones y relación de conexión (111%) introducidos

| Nombre | Ud.Interior | Refrigeración |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tmp C | Rq TC | Rv TC | Max TC | Rq SC | Tevap | Tdes C | Max SC | PIC |
|  |  | °C (DBT/RH) | kW | kW | kW | kW | °C | °C | kW | kW |
| Int 1 | FXSQ63A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 7,0 | n/a | 6,0 | 14,5 | 4,9 | 0,095 |
| Int 2 | FXSQ63A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 7,0 | n/a | 6,0 | 14,5 | 4,9 | 0,095 |
| Int 3 | FXSQ63A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 7,0 | n/a | 6,0 | 14,5 | 4,9 | 0,095 |
| Int 4 | FXSQ63A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 7,0 | n/a | 6,0 | 14,5 | 4,9 | 0,095 |
| Int 5 | FXSQ63A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 7,0 | n/a | 6,0 | 14,5 | 4,9 | 0,095 |
| Int 6 | FXSQ63A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 7,0 | n/a | 6,0 | 14,5 | 4,9 | 0,095 |
| Int 7 | FXSQ63A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 7,0 | n/a | 6,0 | 14,5 | 4,9 | 0,095 |
| Int 8 | FXSQ63A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 7,0 | n/a | 6,0 | 14,5 | 4,9 | 0,095 |
|  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |

| Nombre | Ud.Interior | Calefacción |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tmp H | Rq HC | Max HC | Tdes H | PIH | Batería min | Batería max | Caudal de aire |
|  |  | °C | kW | kW | °C | kW | m³ | m³ | l/s |
| Int 1 | FXSQ63A | 20,0 | n/a | 8,0 | 38,6 | 0,092 | n/a | n/a | 350,00 |
| Int 2 | FXSQ63A | 20,0 | n/a | 8,0 | 38,6 | 0,092 | n/a | n/a | 350,00 |
| Int 3 | FXSQ63A | 20,0 | n/a | 8,0 | 38,6 | 0,092 | n/a | n/a | 350,00 |
| Int 4 | FXSQ63A | 20,0 | n/a | 8,0 | 38,6 | 0,092 | n/a | n/a | 350,00 |
| Int 5 | FXSQ63A | 20,0 | n/a | 8,0 | 38,6 | 0,092 | n/a | n/a | 350,00 |
| Int 6 | FXSQ63A | 20,0 | n/a | 8,0 | 38,6 | 0,092 | n/a | n/a | 350,00 |
| Int 7 | FXSQ63A | 20,0 | n/a | 8,0 | 38,6 | 0,092 | n/a | n/a | 350,00 |
| Int 8 | FXSQ63A | 20,0 | n/a | 8,0 | 38,6 | 0,092 | n/a | n/a | 350,00 |
|  |  |  | n/a |  |  |  |  |  |  |

| Nombre | Habitación | Nivel sonoro | Fase | MCA | MOP | AnxAlxPf | Peso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | dBA |  | A |  | mm | kg |
| Int 1 |  | 27 - 33 | 220V 1ph | 1,6 | Factory Std | 1.000 x 245 x 800 | 35,5 |
| Int 2 |  | 27 - 33 | 220V 1ph | 1,6 | Factory Std | 1.000 x 245 x 800 | 35,5 |
| Int 3 |  | 27 - 33 | 220V 1ph | 1,6 | Factory Std | 1.000 x 245 x 800 | 35,5 |
| Int 4 |  | 27 - 33 | 220V 1ph | 1,6 | Factory Std | 1.000 x 245 x 800 | 35,5 |
| Int 5 |  | 27 - 33 | 220V 1ph | 1,6 | Factory Std | 1.000 x 245 x 800 | 35,5 |
| Int 6 |  | 27 - 33 | 220V 1ph | 1,6 | Factory Std | 1.000 x 245 x 800 | 35,5 |
| Int 7 |  | 27 - 33 | 220V 1ph | 1,6 | Factory Std | 1.000 x 245 x 800 | 35,5 |
| Int 8 |  | 27 - 33 | 220V 1ph | 1,6 | Factory Std | 1.000 x 245 x 800 | 35,5 |

Observaciones

Carga operacional reducida

La suma de las capacidades de unidad interior requeridas es 55,6kW para refrigeración y 64,0kW para calefacción. Sin embargo, la selección de la unidad exterior utiliza valores de carga reducidos para el refrigeración de 50,1 kW (= 90%) y para el calefacción de 32,0 kW (= 50%). Tenga en cuenta que las reducciones poco realistas pueden conducir a niveles de confort reducidos, diferentes niveles de ruido o un mayor desgaste.

U.EXT. Edif A Pl 6 Izq - RXYQ16U

Datos de capacidad en condiciones y relación de conexión (113%) introducidos

| Nombre | Ud.Interior | Refrigeración |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tmp C | Rq TC | Rv TC | Max TC | Rq SC | Tevap | Tdes C | Max SC | PIC |
|  |  | °C (DBT/RH) | kW | kW | kW | kW | °C | °C | kW | kW |
| Int 1 | FXSQ63A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 7,0 | n/a | 6,0 | 14,5 | 4,9 | 0,095 |
| Int 2 | FXSQ63A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 7,0 | n/a | 6,0 | 14,5 | 4,9 | 0,095 |
| Int 3 | FXSQ50A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 5,5 | n/a | 6,0 | 13,5 | 3,9 | 0,095 |
| Int 4 | FXSQ50A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 5,5 | n/a | 6,0 | 13,5 | 3,9 | 0,095 |
| Int 5 | FXSQ63A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 7,0 | n/a | 6,0 | 14,5 | 4,9 | 0,095 |
| Int 6 | FXSQ63A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 7,0 | n/a | 6,0 | 14,5 | 4,9 | 0,095 |
| Int 7 | FXSQ50A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 5,5 | n/a | 6,0 | 13,5 | 3,9 | 0,095 |
| Int 8 | FXSQ50A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 5,5 | n/a | 6,0 | 13,5 | 3,9 | 0,095 |
|  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |

| Nombre | Ud.Interior | Calefacción |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tmp H | Rq HC | Max HC | Tdes H | PIH | Batería min | Batería max | Caudal de aire |
|  |  | °C | kW | kW | °C | kW | m³ | m³ | l/s |
| Int 1 | FXSQ63A | 20,0 | n/a | 8,0 | 38,6 | 0,092 | n/a | n/a | 350,00 |
| Int 2 | FXSQ63A | 20,0 | n/a | 8,0 | 38,6 | 0,092 | n/a | n/a | 350,00 |
| Int 3 | FXSQ50A | 20,0 | n/a | 6,3 | 40,2 | 0,092 | n/a | n/a | 253,33 |
| Int 4 | FXSQ50A | 20,0 | n/a | 6,3 | 40,2 | 0,092 | n/a | n/a | 253,33 |
| Int 5 | FXSQ63A | 20,0 | n/a | 8,0 | 38,6 | 0,092 | n/a | n/a | 350,00 |
| Int 6 | FXSQ63A | 20,0 | n/a | 8,0 | 38,6 | 0,092 | n/a | n/a | 350,00 |
| Int 7 | FXSQ50A | 20,0 | n/a | 6,3 | 40,2 | 0,092 | n/a | n/a | 253,33 |
| Int 8 | FXSQ50A | 20,0 | n/a | 6,3 | 40,2 | 0,092 | n/a | n/a | 253,33 |
|  |  |  | n/a |  |  |  |  |  |  |

| Nombre | Habitación | Nivel sonoro | Fase | MCA | MOP | AnxAlxPf | Peso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | dBA |  | A |  | mm | kg |
| Int 1 |  | 27 - 33 | 220V 1ph | 1,6 | Factory Std | 1.000 x 245 x 800 | 35,5 |
| Int 2 |  | 27 - 33 | 220V 1ph | 1,6 | Factory Std | 1.000 x 245 x 800 | 35,5 |
| Int 3 |  | 29 - 35 | 220V 1ph | 1,1 | Factory Std | 700 x 245 x 800 | 29,0 |
| Int 4 |  | 29 - 35 | 220V 1ph | 1,1 | Factory Std | 700 x 245 x 800 | 29,0 |
| Int 5 |  | 27 - 33 | 220V 1ph | 1,6 | Factory Std | 1.000 x 245 x 800 | 35,5 |
| Int 6 |  | 27 - 33 | 220V 1ph | 1,6 | Factory Std | 1.000 x 245 x 800 | 35,5 |
| Int 7 |  | 29 - 35 | 220V 1ph | 1,1 | Factory Std | 700 x 245 x 800 | 29,0 |
| Int 8 |  | 29 - 35 | 220V 1ph | 1,1 | Factory Std | 700 x 245 x 800 | 29,0 |

Observaciones

Carga operacional reducida

La suma de las capacidades de unidad interior requeridas es 49,8kW para refrigeración y 57,2kW para calefacción. Sin embargo, la selección de la unidad exterior utiliza valores de carga reducidos para el refrigeración de 44,8 kW (= 90%) y para el calefacción de 28,6 kW (= 50%). Tenga en cuenta que las reducciones poco realistas pueden conducir a niveles de confort reducidos, diferentes niveles de ruido o un mayor desgaste.

U.EXT. Edif A Pl 7 Izq - RXYSQ5T8V

Datos de capacidad en condiciones y relación de conexión (96%) introducidos

| Nombre | Ud.Interior | Refrigeración |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tmp C | Rq TC | Rv TC | Max TC | Rq SC | Tevap | Tdes C | Max SC | PIC |
|  |  | °C (DBT/RH) | kW | kW | kW | kW | °C | °C | kW | kW |
| Int 1 | FXSQ40A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 4,4 | n/a | 6,0 | 15,8 | 3,2 | 0,092 |
| Int 2 | FXSQ40A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 4,4 | n/a | 6,0 | 15,8 | 3,2 | 0,092 |
| Int 3 | FXSQ40A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 4,4 | n/a | 6,0 | 15,8 | 3,2 | 0,092 |
|  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |

| Nombre | Ud.Interior | Calefacción |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tmp H | Rq HC | Max HC | Tdes H | PIH | Batería min | Batería max | Caudal de aire |
|  |  | °C | kW | kW | °C | kW | m³ | m³ | l/s |
| Int 1 | FXSQ40A | 20,0 | n/a | 5,0 | 36,3 | 0,089 | n/a | n/a | 250,00 |
| Int 2 | FXSQ40A | 20,0 | n/a | 5,0 | 36,3 | 0,089 | n/a | n/a | 250,00 |
| Int 3 | FXSQ40A | 20,0 | n/a | 5,0 | 36,3 | 0,089 | n/a | n/a | 250,00 |
|  |  |  | n/a |  |  |  |  |  |  |

| Nombre | Habitación | Nivel sonoro | Fase | MCA | MOP | AnxAlxPf | Peso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | dBA |  | A |  | mm | kg |
| Int 1 |  | 29 - 35 | 220V 1ph | 1,1 | Factory Std | 700 x 245 x 800 | 28,5 |
| Int 2 |  | 29 - 35 | 220V 1ph | 1,1 | Factory Std | 700 x 245 x 800 | 28,5 |
| Int 3 |  | 29 - 35 | 220V 1ph | 1,1 | Factory Std | 700 x 245 x 800 | 28,5 |

Observaciones

Carga operacional reducida

La suma de las capacidades de unidad interior requeridas es 15,0kW para calefacción. Sin embargo, la selección de la unidad exterior utiliza valores de carga reducidos para el calefacción de 7,5kW (= 50%). Tenga en cuenta que las reducciones poco realistas pueden conducir a niveles de confort reducidos, diferentes niveles de ruido o un mayor desgaste.

U.EXT. Edif A Pl 1-5 Der - RXYQ18U

Datos de capacidad en condiciones y relación de conexión (111%) introducidos

| Nombre | Ud.Interior | Refrigeración |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tmp C | Rq TC | Rv TC | Max TC | Rq SC | Tevap | Tdes C | Max SC | PIC |
|  |  | °C (DBT/RH) | kW | kW | kW | kW | °C | °C | kW | kW |
| Int 1 | FXSQ63A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 7,0 | n/a | 6,0 | 14,5 | 4,9 | 0,095 |
| Int 2 | FXSQ63A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 7,0 | n/a | 6,0 | 14,5 | 4,9 | 0,095 |
| Int 3 | FXSQ63A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 7,0 | n/a | 6,0 | 14,5 | 4,9 | 0,095 |
| Int 4 | FXSQ63A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 7,0 | n/a | 6,0 | 14,5 | 4,9 | 0,095 |
| Int 5 | FXSQ63A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 7,0 | n/a | 6,0 | 14,5 | 4,9 | 0,095 |
| Int 6 | FXSQ63A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 7,0 | n/a | 6,0 | 14,5 | 4,9 | 0,095 |
| Int 7 | FXSQ63A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 7,0 | n/a | 6,0 | 14,5 | 4,9 | 0,095 |
| Int 8 | FXSQ63A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 7,0 | n/a | 6,0 | 14,5 | 4,9 | 0,095 |
|  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |

| Nombre | Ud.Interior | Calefacción |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tmp H | Rq HC | Max HC | Tdes H | PIH | Batería min | Batería max | Caudal de aire |
|  |  | °C | kW | kW | °C | kW | m³ | m³ | l/s |
| Int 1 | FXSQ63A | 20,0 | n/a | 8,0 | 38,6 | 0,092 | n/a | n/a | 350,00 |
| Int 2 | FXSQ63A | 20,0 | n/a | 8,0 | 38,6 | 0,092 | n/a | n/a | 350,00 |
| Int 3 | FXSQ63A | 20,0 | n/a | 8,0 | 38,6 | 0,092 | n/a | n/a | 350,00 |
| Int 4 | FXSQ63A | 20,0 | n/a | 8,0 | 38,6 | 0,092 | n/a | n/a | 350,00 |
| Int 5 | FXSQ63A | 20,0 | n/a | 8,0 | 38,6 | 0,092 | n/a | n/a | 350,00 |
| Int 6 | FXSQ63A | 20,0 | n/a | 8,0 | 38,6 | 0,092 | n/a | n/a | 350,00 |
| Int 7 | FXSQ63A | 20,0 | n/a | 8,0 | 38,6 | 0,092 | n/a | n/a | 350,00 |
| Int 8 | FXSQ63A | 20,0 | n/a | 8,0 | 38,6 | 0,092 | n/a | n/a | 350,00 |
|  |  |  | n/a |  |  |  |  |  |  |

| Nombre | Habitación | Nivel sonoro | Fase | MCA | MOP | AnxAlxPf | Peso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | dBA |  | A |  | mm | kg |
| Int 1 |  | 27 - 33 | 220V 1ph | 1,6 | Factory Std | 1.000 x 245 x 800 | 35,5 |
| Int 2 |  | 27 - 33 | 220V 1ph | 1,6 | Factory Std | 1.000 x 245 x 800 | 35,5 |
| Int 3 |  | 27 - 33 | 220V 1ph | 1,6 | Factory Std | 1.000 x 245 x 800 | 35,5 |
| Int 4 |  | 27 - 33 | 220V 1ph | 1,6 | Factory Std | 1.000 x 245 x 800 | 35,5 |
| Int 5 |  | 27 - 33 | 220V 1ph | 1,6 | Factory Std | 1.000 x 245 x 800 | 35,5 |
| Int 6 |  | 27 - 33 | 220V 1ph | 1,6 | Factory Std | 1.000 x 245 x 800 | 35,5 |
| Int 7 |  | 27 - 33 | 220V 1ph | 1,6 | Factory Std | 1.000 x 245 x 800 | 35,5 |
| Int 8 |  | 27 - 33 | 220V 1ph | 1,6 | Factory Std | 1.000 x 245 x 800 | 35,5 |

Observaciones

Carga operacional reducida

La suma de las capacidades de unidad interior requeridas es 55,6kW para refrigeración y 64,0kW para calefacción. Sin embargo, la selección de la unidad exterior utiliza valores de carga reducidos para el refrigeración de 50,1 kW (= 90%) y para el calefacción de 32,0 kW (= 50%). Tenga en cuenta que las reducciones poco realistas pueden conducir a niveles de confort reducidos, diferentes niveles de ruido o un mayor desgaste.

U.EXT. Edif A Pl 6 Der - RXYQ14U

Datos de capacidad en condiciones y relación de conexión (114%) introducidos

| Nombre | Ud.Interior | Refrigeración |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tmp C | Rq TC | Rv TC | Max TC | Rq SC | Tevap | Tdes C | Max SC | PIC |
|  |  | °C (DBT/RH) | kW | kW | kW | kW | °C | °C | kW | kW |
| Int 1 | FXSQ50A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 5,5 | n/a | 6,0 | 13,5 | 3,9 | 0,095 |
| Int 2 | FXSQ50A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 5,5 | n/a | 6,0 | 13,5 | 3,9 | 0,095 |
| Int 3 | FXSQ50A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 5,5 | n/a | 6,0 | 13,5 | 3,9 | 0,095 |
| Int 4 | FXSQ50A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 5,5 | n/a | 6,0 | 13,5 | 3,9 | 0,095 |
| Int 5 | FXSQ50A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 5,5 | n/a | 6,0 | 13,5 | 3,9 | 0,095 |
| Int 6 | FXSQ50A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 5,5 | n/a | 6,0 | 13,5 | 3,9 | 0,095 |
| Int 7 | FXSQ50A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 5,5 | n/a | 6,0 | 13,5 | 3,9 | 0,095 |
| Int 8 | FXSQ50A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 5,5 | n/a | 6,0 | 13,5 | 3,9 | 0,095 |
|  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |

| Nombre | Ud.Interior | Calefacción |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tmp H | Rq HC | Max HC | Tdes H | PIH | Batería min | Batería max | Caudal de aire |
|  |  | °C | kW | kW | °C | kW | m³ | m³ | l/s |
| Int 1 | FXSQ50A | 20,0 | n/a | 6,3 | 40,2 | 0,092 | n/a | n/a | 253,33 |
| Int 2 | FXSQ50A | 20,0 | n/a | 6,3 | 40,2 | 0,092 | n/a | n/a | 253,33 |
| Int 3 | FXSQ50A | 20,0 | n/a | 6,3 | 40,2 | 0,092 | n/a | n/a | 253,33 |
| Int 4 | FXSQ50A | 20,0 | n/a | 6,3 | 40,2 | 0,092 | n/a | n/a | 253,33 |
| Int 5 | FXSQ50A | 20,0 | n/a | 6,3 | 40,2 | 0,092 | n/a | n/a | 253,33 |
| Int 6 | FXSQ50A | 20,0 | n/a | 6,3 | 40,2 | 0,092 | n/a | n/a | 253,33 |
| Int 7 | FXSQ50A | 20,0 | n/a | 6,3 | 40,2 | 0,092 | n/a | n/a | 253,33 |
| Int 8 | FXSQ50A | 20,0 | n/a | 6,3 | 40,2 | 0,092 | n/a | n/a | 253,33 |
|  |  |  | n/a |  |  |  |  |  |  |

| Nombre | Habitación | Nivel sonoro | Fase | MCA | MOP | AnxAlxPf | Peso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | dBA |  | A |  | mm | kg |
| Int 1 |  | 29 - 35 | 220V 1ph | 1,1 | Factory Std | 700 x 245 x 800 | 29,0 |
| Int 2 |  | 29 - 35 | 220V 1ph | 1,1 | Factory Std | 700 x 245 x 800 | 29,0 |
| Int 3 |  | 29 - 35 | 220V 1ph | 1,1 | Factory Std | 700 x 245 x 800 | 29,0 |
| Int 4 |  | 29 - 35 | 220V 1ph | 1,1 | Factory Std | 700 x 245 x 800 | 29,0 |
| Int 5 |  | 29 - 35 | 220V 1ph | 1,1 | Factory Std | 700 x 245 x 800 | 29,0 |
| Int 6 |  | 29 - 35 | 220V 1ph | 1,1 | Factory Std | 700 x 245 x 800 | 29,0 |
| Int 7 |  | 29 - 35 | 220V 1ph | 1,1 | Factory Std | 700 x 245 x 800 | 29,0 |
| Int 8 |  | 29 - 35 | 220V 1ph | 1,1 | Factory Std | 700 x 245 x 800 | 29,0 |

Observaciones

Carga operacional reducida

La suma de las capacidades de unidad interior requeridas es 43,9kW para refrigeración y 50,4kW para calefacción. Sin embargo, la selección de la unidad exterior utiliza valores de carga reducidos para el refrigeración de 39,5 kW (= 90%) y para el calefacción de 25,2 kW (= 50%). Tenga en cuenta que las reducciones poco realistas pueden conducir a niveles de confort reducidos, diferentes niveles de ruido o un mayor desgaste.

U.EXT. Edif A Pl 7 Der - RXYSQ5T8V

Datos de capacidad en condiciones y relación de conexión (96%) introducidos

| Nombre | Ud.Interior | Refrigeración |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tmp C | Rq TC | Rv TC | Max TC | Rq SC | Tevap | Tdes C | Max SC | PIC |
|  |  | °C (DBT/RH) | kW | kW | kW | kW | °C | °C | kW | kW |
| Int 1 | FXSQ40A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 4,4 | n/a | 6,0 | 15,8 | 3,2 | 0,092 |
| Int 2 | FXSQ40A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 4,4 | n/a | 6,0 | 15,8 | 3,2 | 0,092 |
| Int 3 | FXSQ40A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 4,4 | n/a | 6,0 | 15,8 | 3,2 | 0,092 |
|  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |

| Nombre | Ud.Interior | Calefacción |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tmp H | Rq HC | Max HC | Tdes H | PIH | Batería min | Batería max | Caudal de aire |
|  |  | °C | kW | kW | °C | kW | m³ | m³ | l/s |
| Int 1 | FXSQ40A | 20,0 | n/a | 5,0 | 36,3 | 0,089 | n/a | n/a | 250,00 |
| Int 2 | FXSQ40A | 20,0 | n/a | 5,0 | 36,3 | 0,089 | n/a | n/a | 250,00 |
| Int 3 | FXSQ40A | 20,0 | n/a | 5,0 | 36,3 | 0,089 | n/a | n/a | 250,00 |
|  |  |  | n/a |  |  |  |  |  |  |

| Nombre | Habitación | Nivel sonoro | Fase | MCA | MOP | AnxAlxPf | Peso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | dBA |  | A |  | mm | kg |
| Int 1 |  | 29 - 35 | 220V 1ph | 1,1 | Factory Std | 700 x 245 x 800 | 28,5 |
| Int 2 |  | 29 - 35 | 220V 1ph | 1,1 | Factory Std | 700 x 245 x 800 | 28,5 |
| Int 3 |  | 29 - 35 | 220V 1ph | 1,1 | Factory Std | 700 x 245 x 800 | 28,5 |

Observaciones

Carga operacional reducida

La suma de las capacidades de unidad interior requeridas es 15,0kW para calefacción. Sin embargo, la selección de la unidad exterior utiliza valores de carga reducidos para el calefacción de 7,5kW (= 50%). Tenga en cuenta que las reducciones poco realistas pueden conducir a niveles de confort reducidos, diferentes niveles de ruido o un mayor desgaste.

U.EXT. Edif B Pl 1-6 Izq - RXYQ24U = RXYQ16U + RXYQ8U

Datos de capacidad en condiciones y relación de conexión (113%) introducidos

| Nombre | Ud.Interior | Refrigeración |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tmp C | Rq TC | Rv TC | Max TC | Rq SC | Tevap | Tdes C | Max SC | PIC |
|  |  | °C (DBT/RH) | kW | kW | kW | kW | °C | °C | kW | kW |
| Int 1 | FXSQ63A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 7,0 | n/a | 6,0 | 14,5 | 4,9 | 0,095 |
| Int 2 | FXSQ63A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 7,0 | n/a | 6,0 | 14,5 | 4,9 | 0,095 |
| Int 3 | FXSQ50A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 5,5 | n/a | 6,0 | 13,5 | 3,9 | 0,095 |
| Int 4 | FXSQ50A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 5,5 | n/a | 6,0 | 13,5 | 3,9 | 0,095 |
| Int 5 | FXSQ63A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 7,0 | n/a | 6,0 | 14,5 | 4,9 | 0,095 |
| Int 6 | FXSQ63A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 7,0 | n/a | 6,0 | 14,5 | 4,9 | 0,095 |
| Int 7 | FXSQ50A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 5,5 | n/a | 6,0 | 13,5 | 3,9 | 0,095 |
| Int 8 | FXSQ50A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 5,5 | n/a | 6,0 | 13,5 | 3,9 | 0,095 |
| Int 10 | FXSQ63A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 7,0 | n/a | 6,0 | 14,5 | 4,9 | 0,095 |
| Int 9 | FXSQ63A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 7,0 | n/a | 6,0 | 14,5 | 4,9 | 0,095 |
| Int 11 | FXSQ50A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 5,5 | n/a | 6,0 | 13,5 | 3,9 | 0,095 |
| Int 12 | FXSQ50A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 5,5 | n/a | 6,0 | 13,5 | 3,9 | 0,095 |
|  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |

| Nombre | Ud.Interior | Calefacción |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tmp H | Rq HC | Max HC | Tdes H | PIH | Batería min | Batería max | Caudal de aire |
|  |  | °C | kW | kW | °C | kW | m³ | m³ | l/s |
| Int 1 | FXSQ63A | 20,0 | n/a | 8,0 | 38,6 | 0,092 | n/a | n/a | 350,00 |
| Int 2 | FXSQ63A | 20,0 | n/a | 8,0 | 38,6 | 0,092 | n/a | n/a | 350,00 |
| Int 3 | FXSQ50A | 20,0 | n/a | 6,3 | 40,2 | 0,092 | n/a | n/a | 253,33 |
| Int 4 | FXSQ50A | 20,0 | n/a | 6,3 | 40,2 | 0,092 | n/a | n/a | 253,33 |
| Int 5 | FXSQ63A | 20,0 | n/a | 8,0 | 38,6 | 0,092 | n/a | n/a | 350,00 |
| Int 6 | FXSQ63A | 20,0 | n/a | 8,0 | 38,6 | 0,092 | n/a | n/a | 350,00 |
| Int 7 | FXSQ50A | 20,0 | n/a | 6,3 | 40,2 | 0,092 | n/a | n/a | 253,33 |
| Int 8 | FXSQ50A | 20,0 | n/a | 6,3 | 40,2 | 0,092 | n/a | n/a | 253,33 |
| Int 10 | FXSQ63A | 20,0 | n/a | 8,0 | 38,6 | 0,092 | n/a | n/a | 350,00 |
| Int 9 | FXSQ63A | 20,0 | n/a | 8,0 | 38,6 | 0,092 | n/a | n/a | 350,00 |
| Int 11 | FXSQ50A | 20,0 | n/a | 6,3 | 40,2 | 0,092 | n/a | n/a | 253,33 |
| Int 12 | FXSQ50A | 20,0 | n/a | 6,3 | 40,2 | 0,092 | n/a | n/a | 253,33 |
|  |  |  | n/a |  |  |  |  |  |  |

| Nombre | Habitación | Nivel sonoro | Fase | MCA | MOP | AnxAlxPf | Peso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | dBA |  | A |  | mm | kg |
| Int 1 |  | 27 - 33 | 220V 1ph | 1,6 | Factory Std | 1.000 x 245 x 800 | 35,5 |
| Int 2 |  | 27 - 33 | 220V 1ph | 1,6 | Factory Std | 1.000 x 245 x 800 | 35,5 |
| Int 3 |  | 29 - 35 | 220V 1ph | 1,1 | Factory Std | 700 x 245 x 800 | 29,0 |
| Int 4 |  | 29 - 35 | 220V 1ph | 1,1 | Factory Std | 700 x 245 x 800 | 29,0 |
| Int 5 |  | 27 - 33 | 220V 1ph | 1,6 | Factory Std | 1.000 x 245 x 800 | 35,5 |
| Int 6 |  | 27 - 33 | 220V 1ph | 1,6 | Factory Std | 1.000 x 245 x 800 | 35,5 |
| Int 7 |  | 29 - 35 | 220V 1ph | 1,1 | Factory Std | 700 x 245 x 800 | 29,0 |
| Int 8 |  | 29 - 35 | 220V 1ph | 1,1 | Factory Std | 700 x 245 x 800 | 29,0 |
| Int 10 |  | 27 - 33 | 220V 1ph | 1,6 | Factory Std | 1.000 x 245 x 800 | 35,5 |
| Int 9 |  | 27 - 33 | 220V 1ph | 1,6 | Factory Std | 1.000 x 245 x 800 | 35,5 |
| Int 11 |  | 29 - 35 | 220V 1ph | 1,1 | Factory Std | 700 x 245 x 800 | 29,0 |
| Int 12 |  | 29 - 35 | 220V 1ph | 1,1 | Factory Std | 700 x 245 x 800 | 29,0 |

Observaciones

Carga operacional reducida

La suma de las capacidades de unidad interior requeridas es 74,6kW para refrigeración y 85,8kW para calefacción. Sin embargo, la selección de la unidad exterior utiliza valores de carga reducidos para el refrigeración de 67,2 kW (= 90%) y para el calefacción de 42,9 kW (= 50%). Tenga en cuenta que las reducciones poco realistas pueden conducir a niveles de confort reducidos, diferentes niveles de ruido o un mayor desgaste.

U.EXT. Edif B Pl 8-9 Izq - RXYQ18U

Datos de capacidad en condiciones y relación de conexión (111%) introducidos

| Nombre | Ud.Interior | Refrigeración |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tmp C | Rq TC | Rv TC | Max TC | Rq SC | Tevap | Tdes C | Max SC | PIC |
|  |  | °C (DBT/RH) | kW | kW | kW | kW | °C | °C | kW | kW |
| Int 1 | FXSQ63A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 7,0 | n/a | 6,0 | 14,5 | 4,9 | 0,095 |
| Int 2 | FXSQ63A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 7,0 | n/a | 6,0 | 14,5 | 4,9 | 0,095 |
| Int 3 | FXSQ63A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 7,0 | n/a | 6,0 | 14,5 | 4,9 | 0,095 |
| Int 4 | FXSQ63A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 7,0 | n/a | 6,0 | 14,5 | 4,9 | 0,095 |
| Int 5 | FXSQ63A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 7,0 | n/a | 6,0 | 14,5 | 4,9 | 0,095 |
| Int 6 | FXSQ63A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 7,0 | n/a | 6,0 | 14,5 | 4,9 | 0,095 |
| Int 7 | FXSQ63A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 7,0 | n/a | 6,0 | 14,5 | 4,9 | 0,095 |
| Int 8 | FXSQ63A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 7,0 | n/a | 6,0 | 14,5 | 4,9 | 0,095 |
|  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |

| Nombre | Ud.Interior | Calefacción |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tmp H | Rq HC | Max HC | Tdes H | PIH | Batería min | Batería max | Caudal de aire |
|  |  | °C | kW | kW | °C | kW | m³ | m³ | l/s |
| Int 1 | FXSQ63A | 20,0 | n/a | 8,0 | 38,6 | 0,092 | n/a | n/a | 350,00 |
| Int 2 | FXSQ63A | 20,0 | n/a | 8,0 | 38,6 | 0,092 | n/a | n/a | 350,00 |
| Int 3 | FXSQ63A | 20,0 | n/a | 8,0 | 38,6 | 0,092 | n/a | n/a | 350,00 |
| Int 4 | FXSQ63A | 20,0 | n/a | 8,0 | 38,6 | 0,092 | n/a | n/a | 350,00 |
| Int 5 | FXSQ63A | 20,0 | n/a | 8,0 | 38,6 | 0,092 | n/a | n/a | 350,00 |
| Int 6 | FXSQ63A | 20,0 | n/a | 8,0 | 38,6 | 0,092 | n/a | n/a | 350,00 |
| Int 7 | FXSQ63A | 20,0 | n/a | 8,0 | 38,6 | 0,092 | n/a | n/a | 350,00 |
| Int 8 | FXSQ63A | 20,0 | n/a | 8,0 | 38,6 | 0,092 | n/a | n/a | 350,00 |
|  |  |  | n/a |  |  |  |  |  |  |

| Nombre | Habitación | Nivel sonoro | Fase | MCA | MOP | AnxAlxPf | Peso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | dBA |  | A |  | mm | kg |
| Int 1 |  | 27 - 33 | 220V 1ph | 1,6 | Factory Std | 1.000 x 245 x 800 | 35,5 |
| Int 2 |  | 27 - 33 | 220V 1ph | 1,6 | Factory Std | 1.000 x 245 x 800 | 35,5 |
| Int 3 |  | 27 - 33 | 220V 1ph | 1,6 | Factory Std | 1.000 x 245 x 800 | 35,5 |
| Int 4 |  | 27 - 33 | 220V 1ph | 1,6 | Factory Std | 1.000 x 245 x 800 | 35,5 |
| Int 5 |  | 27 - 33 | 220V 1ph | 1,6 | Factory Std | 1.000 x 245 x 800 | 35,5 |
| Int 6 |  | 27 - 33 | 220V 1ph | 1,6 | Factory Std | 1.000 x 245 x 800 | 35,5 |
| Int 7 |  | 27 - 33 | 220V 1ph | 1,6 | Factory Std | 1.000 x 245 x 800 | 35,5 |
| Int 8 |  | 27 - 33 | 220V 1ph | 1,6 | Factory Std | 1.000 x 245 x 800 | 35,5 |

Observaciones

Carga operacional reducida

La suma de las capacidades de unidad interior requeridas es 55,6kW para refrigeración y 64,0kW para calefacción. Sin embargo, la selección de la unidad exterior utiliza valores de carga reducidos para el refrigeración de 50,1 kW (= 90%) y para el calefacción de 32,0 kW (= 50%). Tenga en cuenta que las reducciones poco realistas pueden conducir a niveles de confort reducidos, diferentes niveles de ruido o un mayor desgaste.

U.EXT. Edif B Pl 10-11 Izq - RXYQ10U

Datos de capacidad en condiciones y relación de conexión (120%) introducidos

| Nombre | Ud.Interior | Refrigeración |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tmp C | Rq TC | Rv TC | Max TC | Rq SC | Tevap | Tdes C | Max SC | PIC |
|  |  | °C (DBT/RH) | kW | kW | kW | kW | °C | °C | kW | kW |
| Int 1 | FXSQ50A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 5,5 | n/a | 6,0 | 13,5 | 3,9 | 0,095 |
| Int 2 | FXSQ50A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 5,5 | n/a | 6,0 | 13,5 | 3,9 | 0,095 |
| Int 3 | FXSQ50A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 5,5 | n/a | 6,0 | 13,5 | 3,9 | 0,095 |
| Int 4 | FXSQ50A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 5,5 | n/a | 6,0 | 13,5 | 3,9 | 0,095 |
| Int 5 | FXSQ50A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 5,5 | n/a | 6,0 | 13,5 | 3,9 | 0,095 |
| Int 6 | FXSQ50A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 5,5 | n/a | 6,0 | 13,5 | 3,9 | 0,095 |
|  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |

| Nombre | Ud.Interior | Calefacción |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tmp H | Rq HC | Max HC | Tdes H | PIH | Batería min | Batería max | Caudal de aire |
|  |  | °C | kW | kW | °C | kW | m³ | m³ | l/s |
| Int 1 | FXSQ50A | 20,0 | n/a | 6,3 | 40,2 | 0,092 | n/a | n/a | 253,33 |
| Int 2 | FXSQ50A | 20,0 | n/a | 6,3 | 40,2 | 0,092 | n/a | n/a | 253,33 |
| Int 3 | FXSQ50A | 20,0 | n/a | 6,3 | 40,2 | 0,092 | n/a | n/a | 253,33 |
| Int 4 | FXSQ50A | 20,0 | n/a | 6,3 | 40,2 | 0,092 | n/a | n/a | 253,33 |
| Int 5 | FXSQ50A | 20,0 | n/a | 6,3 | 40,2 | 0,092 | n/a | n/a | 253,33 |
| Int 6 | FXSQ50A | 20,0 | n/a | 6,3 | 40,2 | 0,092 | n/a | n/a | 253,33 |
|  |  |  | n/a |  |  |  |  |  |  |

| Nombre | Habitación | Nivel sonoro | Fase | MCA | MOP | AnxAlxPf | Peso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | dBA |  | A |  | mm | kg |
| Int 1 |  | 29 - 35 | 220V 1ph | 1,1 | Factory Std | 700 x 245 x 800 | 29,0 |
| Int 2 |  | 29 - 35 | 220V 1ph | 1,1 | Factory Std | 700 x 245 x 800 | 29,0 |
| Int 3 |  | 29 - 35 | 220V 1ph | 1,1 | Factory Std | 700 x 245 x 800 | 29,0 |
| Int 4 |  | 29 - 35 | 220V 1ph | 1,1 | Factory Std | 700 x 245 x 800 | 29,0 |
| Int 5 |  | 29 - 35 | 220V 1ph | 1,1 | Factory Std | 700 x 245 x 800 | 29,0 |
| Int 6 |  | 29 - 35 | 220V 1ph | 1,1 | Factory Std | 700 x 245 x 800 | 29,0 |

Observaciones

Carga operacional reducida

La suma de las capacidades de unidad interior requeridas es 32,9kW para refrigeración y 37,8kW para calefacción. Sin embargo, la selección de la unidad exterior utiliza valores de carga reducidos para el refrigeración de 28,0 kW (= 85%) y para el calefacción de 18,9 kW (= 50%). Tenga en cuenta que las reducciones poco realistas pueden conducir a niveles de confort reducidos, diferentes niveles de ruido o un mayor desgaste.

U.EXT. Edif B Pl 12-14 Izq - RXYQ8U

Datos de capacidad en condiciones y relación de conexión (113%) introducidos

| Nombre | Ud.Interior | Refrigeración |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tmp C | Rq TC | Rv TC | Max TC | Rq SC | Tevap | Tdes C | Max SC | PIC |
|  |  | °C (DBT/RH) | kW | kW | kW | kW | °C | °C | kW | kW |
| Int 1 | FXSQ63A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 7,0 | n/a | 6,0 | 14,5 | 4,9 | 0,095 |
| Int 2 | FXSQ63A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 7,0 | n/a | 6,0 | 14,5 | 4,9 | 0,095 |
| Int 3 | FXSQ50A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 5,5 | n/a | 6,0 | 13,5 | 3,9 | 0,095 |
| Int 4 | FXSQ50A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 5,5 | n/a | 6,0 | 13,5 | 3,9 | 0,095 |
|  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |

| Nombre | Ud.Interior | Calefacción |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tmp H | Rq HC | Max HC | Tdes H | PIH | Batería min | Batería max | Caudal de aire |
|  |  | °C | kW | kW | °C | kW | m³ | m³ | l/s |
| Int 1 | FXSQ63A | 20,0 | n/a | 8,0 | 38,6 | 0,092 | n/a | n/a | 350,00 |
| Int 2 | FXSQ63A | 20,0 | n/a | 8,0 | 38,6 | 0,092 | n/a | n/a | 350,00 |
| Int 3 | FXSQ50A | 20,0 | n/a | 6,3 | 40,2 | 0,092 | n/a | n/a | 253,33 |
| Int 4 | FXSQ50A | 20,0 | n/a | 6,3 | 40,2 | 0,092 | n/a | n/a | 253,33 |
|  |  |  | n/a |  |  |  |  |  |  |

| Nombre | Habitación | Nivel sonoro | Fase | MCA | MOP | AnxAlxPf | Peso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | dBA |  | A |  | mm | kg |
| Int 1 |  | 27 - 33 | 220V 1ph | 1,6 | Factory Std | 1.000 x 245 x 800 | 35,5 |
| Int 2 |  | 27 - 33 | 220V 1ph | 1,6 | Factory Std | 1.000 x 245 x 800 | 35,5 |
| Int 3 |  | 29 - 35 | 220V 1ph | 1,1 | Factory Std | 700 x 245 x 800 | 29,0 |
| Int 4 |  | 29 - 35 | 220V 1ph | 1,1 | Factory Std | 700 x 245 x 800 | 29,0 |

Observaciones

Carga operacional reducida

La suma de las capacidades de unidad interior requeridas es 24,9kW para refrigeración y 28,6kW para calefacción. Sin embargo, la selección de la unidad exterior utiliza valores de carga reducidos para el refrigeración de 22,4 kW (= 90%) y para el calefacción de 14,3 kW (= 50%). Tenga en cuenta que las reducciones poco realistas pueden conducir a niveles de confort reducidos, diferentes niveles de ruido o un mayor desgaste.

U.EXT. Edif B Pl 1-6 Der - RXYQ24U = RXYQ16U + RXYQ8U

Datos de capacidad en condiciones y relación de conexión (113%) introducidos

| Nombre | Ud.Interior | Refrigeración |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tmp C | Rq TC | Rv TC | Max TC | Rq SC | Tevap | Tdes C | Max SC | PIC |
|  |  | °C (DBT/RH) | kW | kW | kW | kW | °C | °C | kW | kW |
| Int 1 | FXSQ63A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 7,0 | n/a | 6,0 | 14,5 | 4,9 | 0,095 |
| Int 2 | FXSQ63A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 7,0 | n/a | 6,0 | 14,5 | 4,9 | 0,095 |
| Int 3 | FXSQ50A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 5,5 | n/a | 6,0 | 13,5 | 3,9 | 0,095 |
| Int 4 | FXSQ50A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 5,5 | n/a | 6,0 | 13,5 | 3,9 | 0,095 |
| Int 5 | FXSQ63A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 7,0 | n/a | 6,0 | 14,5 | 4,9 | 0,095 |
| Int 6 | FXSQ63A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 7,0 | n/a | 6,0 | 14,5 | 4,9 | 0,095 |
| Int 7 | FXSQ50A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 5,5 | n/a | 6,0 | 13,5 | 3,9 | 0,095 |
| Int 8 | FXSQ50A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 5,5 | n/a | 6,0 | 13,5 | 3,9 | 0,095 |
| Int 10 | FXSQ63A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 7,0 | n/a | 6,0 | 14,5 | 4,9 | 0,095 |
| Int 9 | FXSQ63A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 7,0 | n/a | 6,0 | 14,5 | 4,9 | 0,095 |
| Int 11 | FXSQ50A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 5,5 | n/a | 6,0 | 13,5 | 3,9 | 0,095 |
| Int 12 | FXSQ50A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 5,5 | n/a | 6,0 | 13,5 | 3,9 | 0,095 |
|  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |

| Nombre | Ud.Interior | Calefacción |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tmp H | Rq HC | Max HC | Tdes H | PIH | Batería min | Batería max | Caudal de aire |
|  |  | °C | kW | kW | °C | kW | m³ | m³ | l/s |
| Int 1 | FXSQ63A | 20,0 | n/a | 8,0 | 38,6 | 0,092 | n/a | n/a | 350,00 |
| Int 2 | FXSQ63A | 20,0 | n/a | 8,0 | 38,6 | 0,092 | n/a | n/a | 350,00 |
| Int 3 | FXSQ50A | 20,0 | n/a | 6,3 | 40,2 | 0,092 | n/a | n/a | 253,33 |
| Int 4 | FXSQ50A | 20,0 | n/a | 6,3 | 40,2 | 0,092 | n/a | n/a | 253,33 |
| Int 5 | FXSQ63A | 20,0 | n/a | 8,0 | 38,6 | 0,092 | n/a | n/a | 350,00 |
| Int 6 | FXSQ63A | 20,0 | n/a | 8,0 | 38,6 | 0,092 | n/a | n/a | 350,00 |
| Int 7 | FXSQ50A | 20,0 | n/a | 6,3 | 40,2 | 0,092 | n/a | n/a | 253,33 |
| Int 8 | FXSQ50A | 20,0 | n/a | 6,3 | 40,2 | 0,092 | n/a | n/a | 253,33 |
| Int 10 | FXSQ63A | 20,0 | n/a | 8,0 | 38,6 | 0,092 | n/a | n/a | 350,00 |
| Int 9 | FXSQ63A | 20,0 | n/a | 8,0 | 38,6 | 0,092 | n/a | n/a | 350,00 |
| Int 11 | FXSQ50A | 20,0 | n/a | 6,3 | 40,2 | 0,092 | n/a | n/a | 253,33 |
| Int 12 | FXSQ50A | 20,0 | n/a | 6,3 | 40,2 | 0,092 | n/a | n/a | 253,33 |
|  |  |  | n/a |  |  |  |  |  |  |

| Nombre | Habitación | Nivel sonoro | Fase | MCA | MOP | AnxAlxPf | Peso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | dBA |  | A |  | mm | kg |
| Int 1 |  | 27 - 33 | 220V 1ph | 1,6 | Factory Std | 1.000 x 245 x 800 | 35,5 |
| Int 2 |  | 27 - 33 | 220V 1ph | 1,6 | Factory Std | 1.000 x 245 x 800 | 35,5 |
| Int 3 |  | 29 - 35 | 220V 1ph | 1,1 | Factory Std | 700 x 245 x 800 | 29,0 |
| Int 4 |  | 29 - 35 | 220V 1ph | 1,1 | Factory Std | 700 x 245 x 800 | 29,0 |
| Int 5 |  | 27 - 33 | 220V 1ph | 1,6 | Factory Std | 1.000 x 245 x 800 | 35,5 |
| Int 6 |  | 27 - 33 | 220V 1ph | 1,6 | Factory Std | 1.000 x 245 x 800 | 35,5 |
| Int 7 |  | 29 - 35 | 220V 1ph | 1,1 | Factory Std | 700 x 245 x 800 | 29,0 |
| Int 8 |  | 29 - 35 | 220V 1ph | 1,1 | Factory Std | 700 x 245 x 800 | 29,0 |
| Int 10 |  | 27 - 33 | 220V 1ph | 1,6 | Factory Std | 1.000 x 245 x 800 | 35,5 |
| Int 9 |  | 27 - 33 | 220V 1ph | 1,6 | Factory Std | 1.000 x 245 x 800 | 35,5 |
| Int 11 |  | 29 - 35 | 220V 1ph | 1,1 | Factory Std | 700 x 245 x 800 | 29,0 |
| Int 12 |  | 29 - 35 | 220V 1ph | 1,1 | Factory Std | 700 x 245 x 800 | 29,0 |

Observaciones

Carga operacional reducida

La suma de las capacidades de unidad interior requeridas es 74,6kW para refrigeración y 85,8kW para calefacción. Sin embargo, la selección de la unidad exterior utiliza valores de carga reducidos para el refrigeración de 67,2 kW (= 90%) y para el calefacción de 42,9 kW (= 50%). Tenga en cuenta que las reducciones poco realistas pueden conducir a niveles de confort reducidos, diferentes niveles de ruido o un mayor desgaste.

U.EXT. Edif C Pl 1-4 Izq - RXYQ18U

Datos de capacidad en condiciones y relación de conexión (111%) introducidos

| Nombre | Ud.Interior | Refrigeración |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tmp C | Rq TC | Rv TC | Max TC | Rq SC | Tevap | Tdes C | Max SC | PIC |
|  |  | °C (DBT/RH) | kW | kW | kW | kW | °C | °C | kW | kW |
| Int 1 | FXSQ63A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 7,0 | n/a | 6,0 | 14,5 | 4,9 | 0,095 |
| Int 2 | FXSQ63A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 7,0 | n/a | 6,0 | 14,5 | 4,9 | 0,095 |
| Int 3 | FXSQ63A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 7,0 | n/a | 6,0 | 14,5 | 4,9 | 0,095 |
| Int 4 | FXSQ63A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 7,0 | n/a | 6,0 | 14,5 | 4,9 | 0,095 |
| Int 5 | FXSQ63A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 7,0 | n/a | 6,0 | 14,5 | 4,9 | 0,095 |
| Int 6 | FXSQ63A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 7,0 | n/a | 6,0 | 14,5 | 4,9 | 0,095 |
| Int 7 | FXSQ63A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 7,0 | n/a | 6,0 | 14,5 | 4,9 | 0,095 |
| Int 8 | FXSQ63A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 7,0 | n/a | 6,0 | 14,5 | 4,9 | 0,095 |
|  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |

| Nombre | Ud.Interior | Calefacción |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tmp H | Rq HC | Max HC | Tdes H | PIH | Batería min | Batería max | Caudal de aire |
|  |  | °C | kW | kW | °C | kW | m³ | m³ | l/s |
| Int 1 | FXSQ63A | 20,0 | n/a | 8,0 | 38,6 | 0,092 | n/a | n/a | 350,00 |
| Int 2 | FXSQ63A | 20,0 | n/a | 8,0 | 38,6 | 0,092 | n/a | n/a | 350,00 |
| Int 3 | FXSQ63A | 20,0 | n/a | 8,0 | 38,6 | 0,092 | n/a | n/a | 350,00 |
| Int 4 | FXSQ63A | 20,0 | n/a | 8,0 | 38,6 | 0,092 | n/a | n/a | 350,00 |
| Int 5 | FXSQ63A | 20,0 | n/a | 8,0 | 38,6 | 0,092 | n/a | n/a | 350,00 |
| Int 6 | FXSQ63A | 20,0 | n/a | 8,0 | 38,6 | 0,092 | n/a | n/a | 350,00 |
| Int 7 | FXSQ63A | 20,0 | n/a | 8,0 | 38,6 | 0,092 | n/a | n/a | 350,00 |
| Int 8 | FXSQ63A | 20,0 | n/a | 8,0 | 38,6 | 0,092 | n/a | n/a | 350,00 |
|  |  |  | n/a |  |  |  |  |  |  |

| Nombre | Habitación | Nivel sonoro | Fase | MCA | MOP | AnxAlxPf | Peso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | dBA |  | A |  | mm | kg |
| Int 1 |  | 27 - 33 | 220V 1ph | 1,6 | Factory Std | 1.000 x 245 x 800 | 35,5 |
| Int 2 |  | 27 - 33 | 220V 1ph | 1,6 | Factory Std | 1.000 x 245 x 800 | 35,5 |
| Int 3 |  | 27 - 33 | 220V 1ph | 1,6 | Factory Std | 1.000 x 245 x 800 | 35,5 |
| Int 4 |  | 27 - 33 | 220V 1ph | 1,6 | Factory Std | 1.000 x 245 x 800 | 35,5 |
| Int 5 |  | 27 - 33 | 220V 1ph | 1,6 | Factory Std | 1.000 x 245 x 800 | 35,5 |
| Int 6 |  | 27 - 33 | 220V 1ph | 1,6 | Factory Std | 1.000 x 245 x 800 | 35,5 |
| Int 7 |  | 27 - 33 | 220V 1ph | 1,6 | Factory Std | 1.000 x 245 x 800 | 35,5 |
| Int 8 |  | 27 - 33 | 220V 1ph | 1,6 | Factory Std | 1.000 x 245 x 800 | 35,5 |

Observaciones

Carga operacional reducida

La suma de las capacidades de unidad interior requeridas es 55,6kW para refrigeración y 64,0kW para calefacción. Sin embargo, la selección de la unidad exterior utiliza valores de carga reducidos para el refrigeración de 50,1 kW (= 90%) y para el calefacción de 32,0 kW (= 50%). Tenga en cuenta que las reducciones poco realistas pueden conducir a niveles de confort reducidos, diferentes niveles de ruido o un mayor desgaste.

U.EXT. Edif C Pl 5-6 Izq - RXYQ16U

Datos de capacidad en condiciones y relación de conexión (113%) introducidos

| Nombre | Ud.Interior | Refrigeración |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tmp C | Rq TC | Rv TC | Max TC | Rq SC | Tevap | Tdes C | Max SC | PIC |
|  |  | °C (DBT/RH) | kW | kW | kW | kW | °C | °C | kW | kW |
| Int 1 | FXSQ63A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 7,0 | n/a | 6,0 | 14,5 | 4,9 | 0,095 |
| Int 2 | FXSQ63A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 7,0 | n/a | 6,0 | 14,5 | 4,9 | 0,095 |
| Int 3 | FXSQ50A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 5,5 | n/a | 6,0 | 13,5 | 3,9 | 0,095 |
| Int 4 | FXSQ50A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 5,5 | n/a | 6,0 | 13,5 | 3,9 | 0,095 |
| Int 5 | FXSQ63A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 7,0 | n/a | 6,0 | 14,5 | 4,9 | 0,095 |
| Int 6 | FXSQ63A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 7,0 | n/a | 6,0 | 14,5 | 4,9 | 0,095 |
| Int 7 | FXSQ50A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 5,5 | n/a | 6,0 | 13,5 | 3,9 | 0,095 |
| Int 8 | FXSQ50A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 5,5 | n/a | 6,0 | 13,5 | 3,9 | 0,095 |
|  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |

| Nombre | Ud.Interior | Calefacción |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tmp H | Rq HC | Max HC | Tdes H | PIH | Batería min | Batería max | Caudal de aire |
|  |  | °C | kW | kW | °C | kW | m³ | m³ | l/s |
| Int 1 | FXSQ63A | 20,0 | n/a | 8,0 | 38,6 | 0,092 | n/a | n/a | 350,00 |
| Int 2 | FXSQ63A | 20,0 | n/a | 8,0 | 38,6 | 0,092 | n/a | n/a | 350,00 |
| Int 3 | FXSQ50A | 20,0 | n/a | 6,3 | 40,2 | 0,092 | n/a | n/a | 253,33 |
| Int 4 | FXSQ50A | 20,0 | n/a | 6,3 | 40,2 | 0,092 | n/a | n/a | 253,33 |
| Int 5 | FXSQ63A | 20,0 | n/a | 8,0 | 38,6 | 0,092 | n/a | n/a | 350,00 |
| Int 6 | FXSQ63A | 20,0 | n/a | 8,0 | 38,6 | 0,092 | n/a | n/a | 350,00 |
| Int 7 | FXSQ50A | 20,0 | n/a | 6,3 | 40,2 | 0,092 | n/a | n/a | 253,33 |
| Int 8 | FXSQ50A | 20,0 | n/a | 6,3 | 40,2 | 0,092 | n/a | n/a | 253,33 |
|  |  |  | n/a |  |  |  |  |  |  |

| Nombre | Habitación | Nivel sonoro | Fase | MCA | MOP | AnxAlxPf | Peso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | dBA |  | A |  | mm | kg |
| Int 1 |  | 27 - 33 | 220V 1ph | 1,6 | Factory Std | 1.000 x 245 x 800 | 35,5 |
| Int 2 |  | 27 - 33 | 220V 1ph | 1,6 | Factory Std | 1.000 x 245 x 800 | 35,5 |
| Int 3 |  | 29 - 35 | 220V 1ph | 1,1 | Factory Std | 700 x 245 x 800 | 29,0 |
| Int 4 |  | 29 - 35 | 220V 1ph | 1,1 | Factory Std | 700 x 245 x 800 | 29,0 |
| Int 5 |  | 27 - 33 | 220V 1ph | 1,6 | Factory Std | 1.000 x 245 x 800 | 35,5 |
| Int 6 |  | 27 - 33 | 220V 1ph | 1,6 | Factory Std | 1.000 x 245 x 800 | 35,5 |
| Int 7 |  | 29 - 35 | 220V 1ph | 1,1 | Factory Std | 700 x 245 x 800 | 29,0 |
| Int 8 |  | 29 - 35 | 220V 1ph | 1,1 | Factory Std | 700 x 245 x 800 | 29,0 |

Observaciones

Carga operacional reducida

La suma de las capacidades de unidad interior requeridas es 49,8kW para refrigeración y 57,2kW para calefacción. Sin embargo, la selección de la unidad exterior utiliza valores de carga reducidos para el refrigeración de 44,8 kW (= 90%) y para el calefacción de 28,6 kW (= 50%). Tenga en cuenta que las reducciones poco realistas pueden conducir a niveles de confort reducidos, diferentes niveles de ruido o un mayor desgaste.

U.EXT. Edif C Pl 7 Izq - RXYSQ5T8V

Datos de capacidad en condiciones y relación de conexión (96%) introducidos

| Nombre | Ud.Interior | Refrigeración |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tmp C | Rq TC | Rv TC | Max TC | Rq SC | Tevap | Tdes C | Max SC | PIC |
|  |  | °C (DBT/RH) | kW | kW | kW | kW | °C | °C | kW | kW |
| Int 1 | FXSQ40A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 4,4 | n/a | 6,0 | 15,8 | 3,2 | 0,092 |
| Int 2 | FXSQ40A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 4,4 | n/a | 6,0 | 15,8 | 3,2 | 0,092 |
| Int 3 | FXSQ40A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 4,4 | n/a | 6,0 | 15,8 | 3,2 | 0,092 |
|  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |

| Nombre | Ud.Interior | Calefacción |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tmp H | Rq HC | Max HC | Tdes H | PIH | Batería min | Batería max | Caudal de aire |
|  |  | °C | kW | kW | °C | kW | m³ | m³ | l/s |
| Int 1 | FXSQ40A | 20,0 | n/a | 5,0 | 36,3 | 0,089 | n/a | n/a | 250,00 |
| Int 2 | FXSQ40A | 20,0 | n/a | 5,0 | 36,3 | 0,089 | n/a | n/a | 250,00 |
| Int 3 | FXSQ40A | 20,0 | n/a | 5,0 | 36,3 | 0,089 | n/a | n/a | 250,00 |
|  |  |  | n/a |  |  |  |  |  |  |

| Nombre | Habitación | Nivel sonoro | Fase | MCA | MOP | AnxAlxPf | Peso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | dBA |  | A |  | mm | kg |
| Int 1 |  | 29 - 35 | 220V 1ph | 1,1 | Factory Std | 700 x 245 x 800 | 28,5 |
| Int 2 |  | 29 - 35 | 220V 1ph | 1,1 | Factory Std | 700 x 245 x 800 | 28,5 |
| Int 3 |  | 29 - 35 | 220V 1ph | 1,1 | Factory Std | 700 x 245 x 800 | 28,5 |

Observaciones

Carga operacional reducida

La suma de las capacidades de unidad interior requeridas es 15,0kW para calefacción. Sin embargo, la selección de la unidad exterior utiliza valores de carga reducidos para el calefacción de 7,5kW (= 50%). Tenga en cuenta que las reducciones poco realistas pueden conducir a niveles de confort reducidos, diferentes niveles de ruido o un mayor desgaste.

U.EXT. Edif C Pl 1-5 Der - RXYQ18U

Datos de capacidad en condiciones y relación de conexión (111%) introducidos

| Nombre | Ud.Interior | Refrigeración |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tmp C | Rq TC | Rv TC | Max TC | Rq SC | Tevap | Tdes C | Max SC | PIC |
|  |  | °C (DBT/RH) | kW | kW | kW | kW | °C | °C | kW | kW |
| Int 1 | FXSQ63A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 7,0 | n/a | 6,0 | 14,5 | 4,9 | 0,095 |
| Int 2 | FXSQ63A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 7,0 | n/a | 6,0 | 14,5 | 4,9 | 0,095 |
| Int 3 | FXSQ63A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 7,0 | n/a | 6,0 | 14,5 | 4,9 | 0,095 |
| Int 4 | FXSQ63A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 7,0 | n/a | 6,0 | 14,5 | 4,9 | 0,095 |
| Int 5 | FXSQ63A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 7,0 | n/a | 6,0 | 14,5 | 4,9 | 0,095 |
| Int 6 | FXSQ63A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 7,0 | n/a | 6,0 | 14,5 | 4,9 | 0,095 |
| Int 7 | FXSQ63A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 7,0 | n/a | 6,0 | 14,5 | 4,9 | 0,095 |
| Int 8 | FXSQ63A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 7,0 | n/a | 6,0 | 14,5 | 4,9 | 0,095 |
|  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |

| Nombre | Ud.Interior | Calefacción |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tmp H | Rq HC | Max HC | Tdes H | PIH | Batería min | Batería max | Caudal de aire |
|  |  | °C | kW | kW | °C | kW | m³ | m³ | l/s |
| Int 1 | FXSQ63A | 20,0 | n/a | 8,0 | 38,6 | 0,092 | n/a | n/a | 350,00 |
| Int 2 | FXSQ63A | 20,0 | n/a | 8,0 | 38,6 | 0,092 | n/a | n/a | 350,00 |
| Int 3 | FXSQ63A | 20,0 | n/a | 8,0 | 38,6 | 0,092 | n/a | n/a | 350,00 |
| Int 4 | FXSQ63A | 20,0 | n/a | 8,0 | 38,6 | 0,092 | n/a | n/a | 350,00 |
| Int 5 | FXSQ63A | 20,0 | n/a | 8,0 | 38,6 | 0,092 | n/a | n/a | 350,00 |
| Int 6 | FXSQ63A | 20,0 | n/a | 8,0 | 38,6 | 0,092 | n/a | n/a | 350,00 |
| Int 7 | FXSQ63A | 20,0 | n/a | 8,0 | 38,6 | 0,092 | n/a | n/a | 350,00 |
| Int 8 | FXSQ63A | 20,0 | n/a | 8,0 | 38,6 | 0,092 | n/a | n/a | 350,00 |
|  |  |  | n/a |  |  |  |  |  |  |

| Nombre | Habitación | Nivel sonoro | Fase | MCA | MOP | AnxAlxPf | Peso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | dBA |  | A |  | mm | kg |
| Int 1 |  | 27 - 33 | 220V 1ph | 1,6 | Factory Std | 1.000 x 245 x 800 | 35,5 |
| Int 2 |  | 27 - 33 | 220V 1ph | 1,6 | Factory Std | 1.000 x 245 x 800 | 35,5 |
| Int 3 |  | 27 - 33 | 220V 1ph | 1,6 | Factory Std | 1.000 x 245 x 800 | 35,5 |
| Int 4 |  | 27 - 33 | 220V 1ph | 1,6 | Factory Std | 1.000 x 245 x 800 | 35,5 |
| Int 5 |  | 27 - 33 | 220V 1ph | 1,6 | Factory Std | 1.000 x 245 x 800 | 35,5 |
| Int 6 |  | 27 - 33 | 220V 1ph | 1,6 | Factory Std | 1.000 x 245 x 800 | 35,5 |
| Int 7 |  | 27 - 33 | 220V 1ph | 1,6 | Factory Std | 1.000 x 245 x 800 | 35,5 |
| Int 8 |  | 27 - 33 | 220V 1ph | 1,6 | Factory Std | 1.000 x 245 x 800 | 35,5 |

Observaciones

Carga operacional reducida

La suma de las capacidades de unidad interior requeridas es 55,6kW para refrigeración y 64,0kW para calefacción. Sin embargo, la selección de la unidad exterior utiliza valores de carga reducidos para el refrigeración de 50,1 kW (= 90%) y para el calefacción de 32,0 kW (= 50%). Tenga en cuenta que las reducciones poco realistas pueden conducir a niveles de confort reducidos, diferentes niveles de ruido o un mayor desgaste.

U.EXT. Edif C Pl 6 Der - RXYQ14U

Datos de capacidad en condiciones y relación de conexión (114%) introducidos

| Nombre | Ud.Interior | Refrigeración |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tmp C | Rq TC | Rv TC | Max TC | Rq SC | Tevap | Tdes C | Max SC | PIC |
|  |  | °C (DBT/RH) | kW | kW | kW | kW | °C | °C | kW | kW |
| Int 1 | FXSQ50A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 5,5 | n/a | 6,0 | 13,5 | 3,9 | 0,095 |
| Int 2 | FXSQ50A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 5,5 | n/a | 6,0 | 13,5 | 3,9 | 0,095 |
| Int 3 | FXSQ50A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 5,5 | n/a | 6,0 | 13,5 | 3,9 | 0,095 |
| Int 4 | FXSQ50A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 5,5 | n/a | 6,0 | 13,5 | 3,9 | 0,095 |
| Int 5 | FXSQ50A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 5,5 | n/a | 6,0 | 13,5 | 3,9 | 0,095 |
| Int 6 | FXSQ50A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 5,5 | n/a | 6,0 | 13,5 | 3,9 | 0,095 |
| Int 7 | FXSQ50A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 5,5 | n/a | 6,0 | 13,5 | 3,9 | 0,095 |
| Int 8 | FXSQ50A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 5,5 | n/a | 6,0 | 13,5 | 3,9 | 0,095 |
|  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |

| Nombre | Ud.Interior | Calefacción |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tmp H | Rq HC | Max HC | Tdes H | PIH | Batería min | Batería max | Caudal de aire |
|  |  | °C | kW | kW | °C | kW | m³ | m³ | l/s |
| Int 1 | FXSQ50A | 20,0 | n/a | 6,3 | 40,2 | 0,092 | n/a | n/a | 253,33 |
| Int 2 | FXSQ50A | 20,0 | n/a | 6,3 | 40,2 | 0,092 | n/a | n/a | 253,33 |
| Int 3 | FXSQ50A | 20,0 | n/a | 6,3 | 40,2 | 0,092 | n/a | n/a | 253,33 |
| Int 4 | FXSQ50A | 20,0 | n/a | 6,3 | 40,2 | 0,092 | n/a | n/a | 253,33 |
| Int 5 | FXSQ50A | 20,0 | n/a | 6,3 | 40,2 | 0,092 | n/a | n/a | 253,33 |
| Int 6 | FXSQ50A | 20,0 | n/a | 6,3 | 40,2 | 0,092 | n/a | n/a | 253,33 |
| Int 7 | FXSQ50A | 20,0 | n/a | 6,3 | 40,2 | 0,092 | n/a | n/a | 253,33 |
| Int 8 | FXSQ50A | 20,0 | n/a | 6,3 | 40,2 | 0,092 | n/a | n/a | 253,33 |
|  |  |  | n/a |  |  |  |  |  |  |

| Nombre | Habitación | Nivel sonoro | Fase | MCA | MOP | AnxAlxPf | Peso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | dBA |  | A |  | mm | kg |
| Int 1 |  | 29 - 35 | 220V 1ph | 1,1 | Factory Std | 700 x 245 x 800 | 29,0 |
| Int 2 |  | 29 - 35 | 220V 1ph | 1,1 | Factory Std | 700 x 245 x 800 | 29,0 |
| Int 3 |  | 29 - 35 | 220V 1ph | 1,1 | Factory Std | 700 x 245 x 800 | 29,0 |
| Int 4 |  | 29 - 35 | 220V 1ph | 1,1 | Factory Std | 700 x 245 x 800 | 29,0 |
| Int 5 |  | 29 - 35 | 220V 1ph | 1,1 | Factory Std | 700 x 245 x 800 | 29,0 |
| Int 6 |  | 29 - 35 | 220V 1ph | 1,1 | Factory Std | 700 x 245 x 800 | 29,0 |
| Int 7 |  | 29 - 35 | 220V 1ph | 1,1 | Factory Std | 700 x 245 x 800 | 29,0 |
| Int 8 |  | 29 - 35 | 220V 1ph | 1,1 | Factory Std | 700 x 245 x 800 | 29,0 |

Observaciones

Carga operacional reducida

La suma de las capacidades de unidad interior requeridas es 43,9kW para refrigeración y 50,4kW para calefacción. Sin embargo, la selección de la unidad exterior utiliza valores de carga reducidos para el refrigeración de 39,5 kW (= 90%) y para el calefacción de 25,2 kW (= 50%). Tenga en cuenta que las reducciones poco realistas pueden conducir a niveles de confort reducidos, diferentes niveles de ruido o un mayor desgaste.

U.EXT. Edif C Pl 7 Der - RXYSQ5T8V

Datos de capacidad en condiciones y relación de conexión (96%) introducidos

| Nombre | Ud.Interior | Refrigeración |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tmp C | Rq TC | Rv TC | Max TC | Rq SC | Tevap | Tdes C | Max SC | PIC |
|  |  | °C (DBT/RH) | kW | kW | kW | kW | °C | °C | kW | kW |
| Int 1 | FXSQ40A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 4,4 | n/a | 6,0 | 15,8 | 3,2 | 0,092 |
| Int 2 | FXSQ40A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 4,4 | n/a | 6,0 | 15,8 | 3,2 | 0,092 |
| Int 3 | FXSQ40A | 26,0/50% | n/a | 0,0 | 4,4 | n/a | 6,0 | 15,8 | 3,2 | 0,092 |
|  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |

| Nombre | Ud.Interior | Calefacción |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tmp H | Rq HC | Max HC | Tdes H | PIH | Batería min | Batería max | Caudal de aire |
|  |  | °C | kW | kW | °C | kW | m³ | m³ | l/s |
| Int 1 | FXSQ40A | 20,0 | n/a | 5,0 | 36,3 | 0,089 | n/a | n/a | 250,00 |
| Int 2 | FXSQ40A | 20,0 | n/a | 5,0 | 36,3 | 0,089 | n/a | n/a | 250,00 |
| Int 3 | FXSQ40A | 20,0 | n/a | 5,0 | 36,3 | 0,089 | n/a | n/a | 250,00 |
|  |  |  | n/a |  |  |  |  |  |  |

| Nombre | Habitación | Nivel sonoro | Fase | MCA | MOP | AnxAlxPf | Peso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | dBA |  | A |  | mm | kg |
| Int 1 |  | 29 - 35 | 220V 1ph | 1,1 | Factory Std | 700 x 245 x 800 | 28,5 |
| Int 2 |  | 29 - 35 | 220V 1ph | 1,1 | Factory Std | 700 x 245 x 800 | 28,5 |
| Int 3 |  | 29 - 35 | 220V 1ph | 1,1 | Factory Std | 700 x 245 x 800 | 28,5 |

Observaciones

Carga operacional reducida

La suma de las capacidades de unidad interior requeridas es 15,0kW para calefacción. Sin embargo, la selección de la unidad exterior utiliza valores de carga reducidos para el calefacción de 7,5kW (= 50%). Tenga en cuenta que las reducciones poco realistas pueden conducir a niveles de confort reducidos, diferentes niveles de ruido o un mayor desgaste.

# Detalles de la unidad exterior

## Cuadro de abreviaturas

| Abreviatura | Descripción |
| --- | --- |
| Nombre | Nombre del dispositivo |
| Modelo | Nombre del modelo del dispositivo |
| CR | Relación de conexión |
| Tmp C | Condiciones exteriores de refrigeración |
| WFR | Caudal de agua por módulo de unidad exterior |
| CC | Capacidad de refrigeración disponible |
| Rq CC | Capacidad de refrigeración requerida |
| PIC | Entrada de alimentación en modo refrigeración |
| Cª | Temperatura de entrada de agua en modo refrigeración |
| OutC | Temperatura de salida del agua en el modo de refrigeración |
| Tmp H | Condiciones exteriores de calefacción (temperatura del bulbo seco / HR) |
| HC | Capacidad de calefacción disponible (capacidad de calefacción integrada) |
| Rq HC | Capacidad de calefacción necesaria |
| PIH | Entrada de potencia en modo calefacción |
| InH | Temperatura de entrada de agua en modo de calefacción |
| OutH | Temperatura de salida del agua en modo de calefacción |
| Tubería | Mayor distancia de la unidad interior a la unidad exterior |
| Carga refrigerante | Carga estándar del refrigerante de la fábrica (longitud real de la tubería de 16.4ft) sin la carga adicional del refrigerant. Para el cálculo de la carga de refrigerante adicional, consulte el cuadro de datos |
| Ex Refr | Carga adicional de refrigerante |
| Fase | Alimentación (tensión y fases) |
| MCA | Amperios mínimos del circuito |
| MOP | Protección Máxima de Sobrecorriente |
| FLA | Fan Motor Input |
| RLA | Nominal Running Amps |
| AnxAlxPf | AnchoxAltoxProfundo |
| Peso | Peso del dispositivo |
| EER | Valor EER en la condición nominal |
| IEER | Valor IEER en condición nominal |
| COP47 | COP en condiciones nominales ya temperatura ambiente de 8°C |
| COP17 | COP en condiciones nominales ya temperatura ambiente de -8°C |

## Detalles ud. Exterior

| Nombre | Modelo | CR | Refrigeración |  |  | Calefacción |  |  | Tubería |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tmp C | CC | Rq CC | Tmp H | HC | Rq HC |  |
|  |  | % | °C | kW | kW | °C (DBT/RH) | kW | kW | m |
| U.EXT. Edif A Pl 1-5 Izq | RXYQ18U | 111,1 | 35,0 | 50,8 | 50,1 | 0,0/86% | 41,8 | 32,0 | 7,5 |
| U.EXT. Edif A Pl 6 Izq | RXYQ16U | 112,5 | 35,0 | 45,8 | 44,8 | 0,0/86% | 37,6 | 28,6 | 7,5 |
| U.EXT. Edif A Pl 7 Izq | RXYSQ5T8V | 96,0 | 35,0 | 13,7 | 13,2 | 0,0/86% | 10,6 | 7,5 | 7,5 |
| U.EXT. Edif A Pl 1-5 Der | RXYQ18U | 111,1 | 35,0 | 50,8 | 50,1 | 0,0/86% | 41,8 | 32,0 | 7,5 |
| U.EXT. Edif A Pl 6 Der | RXYQ14U | 114,3 | 35,0 | 40,8 | 39,5 | 0,0/86% | 33,7 | 25,2 | 7,5 |
| U.EXT. Edif A Pl 7 Der | RXYSQ5T8V | 96,0 | 35,0 | 13,7 | 13,2 | 0,0/86% | 10,6 | 7,5 | 7,5 |
| U.EXT. Edif B Pl 1-6 Izq | RXYQ24U | 112,5 | 35,0 | 68,6 | 67,2 | 0,0/86% | 57,3 | 42,9 | 7,5 |
| U.EXT. Edif B Pl 8-9 Izq | RXYQ18U | 111,1 | 35,0 | 50,8 | 50,1 | 0,0/86% | 41,8 | 32,0 | 7,5 |
| U.EXT. Edif B Pl 10-11 Izq | RXYQ10U | 120,0 | 35,0 | 28,8 | 28,0 | 0,0/86% | 24,7 | 18,9 | 7,5 |
| U.EXT. Edif B Pl 12-14 Izq | RXYQ8U | 112,5 | 35,0 | 22,8 | 22,4 | 0,0/86% | 19,8 | 14,3 | 7,5 |
| U.EXT. Edif B Pl 1-6 Der | RXYQ24U | 112,5 | 35,0 | 68,6 | 67,2 | 0,0/86% | 57,3 | 42,9 | 7,5 |
| U.EXT. Edif C Pl 1-4 Izq | RXYQ18U | 111,1 | 35,0 | 50,8 | 50,1 | 0,0/86% | 41,8 | 32,0 | 7,5 |
| U.EXT. Edif C Pl 5-6 Izq | RXYQ16U | 112,5 | 35,0 | 45,8 | 44,8 | 0,0/86% | 37,6 | 28,6 | 7,5 |
| U.EXT. Edif C Pl 7 Izq | RXYSQ5T8V | 96,0 | 35,0 | 13,7 | 13,2 | 0,0/86% | 10,6 | 7,5 | 7,5 |
| U.EXT. Edif C Pl 1-5 Der | RXYQ18U | 111,1 | 35,0 | 50,8 | 50,1 | 0,0/86% | 41,8 | 32,0 | 7,5 |
| U.EXT. Edif C Pl 6 Der | RXYQ14U | 114,3 | 35,0 | 40,8 | 39,5 | 0,0/86% | 33,7 | 25,2 | 7,5 |
| U.EXT. Edif C Pl 7 Der | RXYSQ5T8V | 96,0 | 35,0 | 13,7 | 13,2 | 0,0/86% | 10,6 | 7,5 | 7,5 |

| Nombre | Modelo | Fase | MCA | MOP | RLA | FLA | AnxAlxPf | Peso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | A | A | A | mm | kg |
| U.EXT. Edif A Pl 1-5 Izq | RXYQ18U | 400V 3Nph | 35,0 | 40,0 | 20,8 |  | 1.240 x 1.685 x 765 | 308,0 |
| U.EXT. Edif A Pl 6 Izq | RXYQ16U | 400V 3Nph | 31,0 | 40,0 | 18,0 |  | 1.240 x 1.685 x 765 | 275,0 |
| U.EXT. Edif A Pl 7 Izq | RXYSQ5T8V | 230V 1ph | 29,1 | 32,0 | 17,3 |  | 900 x 1.345 x 320 | 104,0 |
| U.EXT. Edif A Pl 1-5 Der | RXYQ18U | 400V 3Nph | 35,0 | 40,0 | 20,8 |  | 1.240 x 1.685 x 765 | 308,0 |
| U.EXT. Edif A Pl 6 Der | RXYQ14U | 400V 3Nph | 27,0 | 32,0 | 15,4 |  | 1.240 x 1.685 x 765 | 275,0 |
| U.EXT. Edif A Pl 7 Der | RXYSQ5T8V | 230V 1ph | 29,1 | 32,0 | 17,3 |  | 900 x 1.345 x 320 | 104,0 |
| U.EXT. Edif B Pl 1-6 Izq | RXYQ24U | 400V 3Nph |  |  |  |  |  |  |
| A | - RXYQ16U |  | 31,0 | 40,0 | 18,0 |  | 1.240 x 1.685 x 765 | 275,0 |
| B | - RXYQ8U |  | 16,1 | 20,0 | 7,2 |  | 930 x 1.685 x 765 | 198,0 |
| U.EXT. Edif B Pl 8-9 Izq | RXYQ18U | 400V 3Nph | 35,0 | 40,0 | 20,8 |  | 1.240 x 1.685 x 765 | 308,0 |
| U.EXT. Edif B Pl 10-11 Izq | RXYQ10U | 400V 3Nph | 22,0 | 25,0 | 10,2 |  | 930 x 1.685 x 765 | 198,0 |
| U.EXT. Edif B Pl 12-14 Izq | RXYQ8U | 400V 3Nph | 16,1 | 20,0 | 7,2 |  | 930 x 1.685 x 765 | 198,0 |
| U.EXT. Edif B Pl 1-6 Der | RXYQ24U | 400V 3Nph |  |  |  |  |  |  |
| A | - RXYQ16U |  | 31,0 | 40,0 | 18,0 |  | 1.240 x 1.685 x 765 | 275,0 |
| B | - RXYQ8U |  | 16,1 | 20,0 | 7,2 |  | 930 x 1.685 x 765 | 198,0 |
| U.EXT. Edif C Pl 1-4 Izq | RXYQ18U | 400V 3Nph | 35,0 | 40,0 | 20,8 |  | 1.240 x 1.685 x 765 | 308,0 |
| U.EXT. Edif C Pl 5-6 Izq | RXYQ16U | 400V 3Nph | 31,0 | 40,0 | 18,0 |  | 1.240 x 1.685 x 765 | 275,0 |
| U.EXT. Edif C Pl 7 Izq | RXYSQ5T8V | 230V 1ph | 29,1 | 32,0 | 17,3 |  | 900 x 1.345 x 320 | 104,0 |
| U.EXT. Edif C Pl 1-5 Der | RXYQ18U | 400V 3Nph | 35,0 | 40,0 | 20,8 |  | 1.240 x 1.685 x 765 | 308,0 |
| U.EXT. Edif C Pl 6 Der | RXYQ14U | 400V 3Nph | 27,0 | 32,0 | 15,4 |  | 1.240 x 1.685 x 765 | 275,0 |
| U.EXT. Edif C Pl 7 Der | RXYSQ5T8V | 230V 1ph | 29,1 | 32,0 | 17,3 |  | 900 x 1.345 x 320 | 104,0 |

## LOT21 - información

| Nombre | Modelo | ηs,h calefacción | ηs,c refrigeración | SCOP | SEER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | % |  |  |
| U.EXT. Edif A Pl 1-5 Izq | RXYQ18U | 163,1 | 238,3 | 4,20 | 6,00 |
| U.EXT. Edif A Pl 6 Izq | RXYQ16U | 157,8 | 236,5 | 4,00 | 6,00 |
| U.EXT. Edif A Pl 7 Izq | RXYSQ5T8V | 182,0 | 270,0 | 4,60 | 6,80 |
| U.EXT. Edif A Pl 1-5 Der | RXYQ18U | 163,1 | 238,3 | 4,20 | 6,00 |
| U.EXT. Edif A Pl 6 Der | RXYQ14U | 155,4 | 250,7 | 4,00 | 6,30 |
| U.EXT. Edif A Pl 7 Der | RXYSQ5T8V | 182,0 | 270,0 | 4,60 | 6,80 |
| U.EXT. Edif B Pl 1-6 Izq | RXYQ24U | 167,0 | 269,9 | 4,30 | 6,80 |
| U.EXT. Edif B Pl 8-9 Izq | RXYQ18U | 163,1 | 238,3 | 4,20 | 6,00 |
| U.EXT. Edif B Pl 10-11 Izq | RXYQ10U | 168,2 | 267,6 | 4,30 | 6,80 |
| U.EXT. Edif B Pl 12-14 Izq | RXYQ8U | 167,9 | 302,4 | 4,30 | 7,60 |
| U.EXT. Edif B Pl 1-6 Der | RXYQ24U | 167,0 | 269,9 | 4,30 | 6,80 |
| U.EXT. Edif C Pl 1-4 Izq | RXYQ18U | 163,1 | 238,3 | 4,20 | 6,00 |
| U.EXT. Edif C Pl 5-6 Izq | RXYQ16U | 157,8 | 236,5 | 4,00 | 6,00 |
| U.EXT. Edif C Pl 7 Izq | RXYSQ5T8V | 182,0 | 270,0 | 4,60 | 6,80 |
| U.EXT. Edif C Pl 1-5 Der | RXYQ18U | 163,1 | 238,3 | 4,20 | 6,00 |
| U.EXT. Edif C Pl 6 Der | RXYQ14U | 155,4 | 250,7 | 4,00 | 6,30 |
| U.EXT. Edif C Pl 7 Der | RXYSQ5T8V | 182,0 | 270,0 | 4,60 | 6,80 |

Para más información: https://energylabel.daikin.eu/.

## Información de refrigerante

| Nombre | Modelo | Tipo de refrigerante | GWP | Carga de fábrica kg | Carga extra kg | TCO2 equivalente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U.EXT. Edif A Pl 1-5 Izq | RXYQ18U | R410A | 2087.5 | 11,7 | desconocido | 24.4 |
| U.EXT. Edif A Pl 6 Izq | RXYQ16U | R410A | 2087.5 | 11,3 | desconocido | 23.6 |
| U.EXT. Edif A Pl 7 Izq | RXYSQ5T8V | R410A | 2087.5 | 3,6 | desconocido | 7.5 |
| U.EXT. Edif A Pl 1-5 Der | RXYQ18U | R410A | 2087.5 | 11,7 | desconocido | 24.4 |
| U.EXT. Edif A Pl 6 Der | RXYQ14U | R410A | 2087.5 | 10,3 | desconocido | 21.5 |
| U.EXT. Edif A Pl 7 Der | RXYSQ5T8V | R410A | 2087.5 | 3,6 | desconocido | 7.5 |
| U.EXT. Edif B Pl 1-6 Izq | RXYQ24U | R410A | 2087.5 | 17,2 | desconocido | 35.9 |
| U.EXT. Edif B Pl 8-9 Izq | RXYQ18U | R410A | 2087.5 | 11,7 | desconocido | 24.4 |
| U.EXT. Edif B Pl 10-11 Izq | RXYQ10U | R410A | 2087.5 | 6,0 | desconocido | 12.5 |
| U.EXT. Edif B Pl 12-14 Izq | RXYQ8U | R410A | 2087.5 | 5,9 | desconocido | 12.3 |
| U.EXT. Edif B Pl 1-6 Der | RXYQ24U | R410A | 2087.5 | 17,2 | desconocido | 35.9 |
| U.EXT. Edif C Pl 1-4 Izq | RXYQ18U | R410A | 2087.5 | 11,7 | desconocido | 24.4 |
| U.EXT. Edif C Pl 5-6 Izq | RXYQ16U | R410A | 2087.5 | 11,3 | desconocido | 23.6 |
| U.EXT. Edif C Pl 7 Izq | RXYSQ5T8V | R410A | 2087.5 | 3,6 | desconocido | 7.5 |
| U.EXT. Edif C Pl 1-5 Der | RXYQ18U | R410A | 2087.5 | 11,7 | desconocido | 24.4 |
| U.EXT. Edif C Pl 6 Der | RXYQ14U | R410A | 2087.5 | 10,3 | desconocido | 21.5 |
| U.EXT. Edif C Pl 7 Der | RXYSQ5T8V | R410A | 2087.5 | 3,6 | desconocido | 7.5 |

Los sistemas contienen gases fluorados de efecto invernadero.

El equivalente de TCO2 se calcula solo considerando la carga refrigerante base. Dependiendo de la longitud de la tubería de campo, se debe añadir un refrigerante adicional que aumentará el equivalente de TCO2.

# Diagramas de tuberías

Tubería U.EXT. Edif A Pl 1-5 Izq

Tubería

Advertencia: Los valores del diámetro de la tubería son meramente orientativos. Dependiendo de las longitudes de tubería requeridas, puede ser necesario un diámetro de tubería diferente.

Tubería U.EXT. Edif A Pl 6 Izq

Tubería

Advertencia: Los valores del diámetro de la tubería son meramente orientativos. Dependiendo de las longitudes de tubería requeridas, puede ser necesario un diámetro de tubería diferente.

Tubería U.EXT. Edif A Pl 7 Izq

Tubería

Advertencia: Los valores del diámetro de la tubería son meramente orientativos. Dependiendo de las longitudes de tubería requeridas, puede ser necesario un diámetro de tubería diferente.

Tubería U.EXT. Edif A Pl 1-5 Der

Tubería

Advertencia: Los valores del diámetro de la tubería son meramente orientativos. Dependiendo de las longitudes de tubería requeridas, puede ser necesario un diámetro de tubería diferente.

Tubería U.EXT. Edif A Pl 6 Der

Tubería

Advertencia: Los valores del diámetro de la tubería son meramente orientativos. Dependiendo de las longitudes de tubería requeridas, puede ser necesario un diámetro de tubería diferente.

Tubería U.EXT. Edif A Pl 7 Der

Tubería

Advertencia: Los valores del diámetro de la tubería son meramente orientativos. Dependiendo de las longitudes de tubería requeridas, puede ser necesario un diámetro de tubería diferente.

Tubería U.EXT. Edif B Pl 1-6 Izq

Tubería

Advertencia: Los valores del diámetro de la tubería son meramente orientativos. Dependiendo de las longitudes de tubería requeridas, puede ser necesario un diámetro de tubería diferente.

Tubería U.EXT. Edif B Pl 8-9 Izq

Tubería

Advertencia: Los valores del diámetro de la tubería son meramente orientativos. Dependiendo de las longitudes de tubería requeridas, puede ser necesario un diámetro de tubería diferente.

Tubería U.EXT. Edif B Pl 10-11 Izq

Tubería

Advertencia: Los valores del diámetro de la tubería son meramente orientativos. Dependiendo de las longitudes de tubería requeridas, puede ser necesario un diámetro de tubería diferente.

Tubería U.EXT. Edif B Pl 12-14 Izq

Tubería

Advertencia: Los valores del diámetro de la tubería son meramente orientativos. Dependiendo de las longitudes de tubería requeridas, puede ser necesario un diámetro de tubería diferente.

Tubería U.EXT. Edif B Pl 1-6 Der

Tubería

Advertencia: Los valores del diámetro de la tubería son meramente orientativos. Dependiendo de las longitudes de tubería requeridas, puede ser necesario un diámetro de tubería diferente.

Tubería U.EXT. Edif C Pl 1-4 Izq

Tubería

Advertencia: Los valores del diámetro de la tubería son meramente orientativos. Dependiendo de las longitudes de tubería requeridas, puede ser necesario un diámetro de tubería diferente.

Tubería U.EXT. Edif C Pl 5-6 Izq

Tubería

Advertencia: Los valores del diámetro de la tubería son meramente orientativos. Dependiendo de las longitudes de tubería requeridas, puede ser necesario un diámetro de tubería diferente.

Tubería U.EXT. Edif C Pl 7 Izq

Tubería

Advertencia: Los valores del diámetro de la tubería son meramente orientativos. Dependiendo de las longitudes de tubería requeridas, puede ser necesario un diámetro de tubería diferente.

Tubería U.EXT. Edif C Pl 1-5 Der

Tubería

Advertencia: Los valores del diámetro de la tubería son meramente orientativos. Dependiendo de las longitudes de tubería requeridas, puede ser necesario un diámetro de tubería diferente.

Tubería U.EXT. Edif C Pl 6 Der

Tubería

Advertencia: Los valores del diámetro de la tubería son meramente orientativos. Dependiendo de las longitudes de tubería requeridas, puede ser necesario un diámetro de tubería diferente.

Tubería U.EXT. Edif C Pl 7 Der

Tubería

Advertencia: Los valores del diámetro de la tubería son meramente orientativos. Dependiendo de las longitudes de tubería requeridas, puede ser necesario un diámetro de tubería diferente.

# Diagramas de cableado

Cableado U.EXT. Edif A Pl 1-5 Izq

Observaciones

F1F2 = Cableado 2x1 mm2 sin apantallar alejado mínimo 30 cm de líneas de fuerza

P1P2 = Cableado 2x1 mm2 sin apantallar alejado mínimo 30 cm de líneas de fuerza

Cableado U.EXT. Edif A Pl 6 Izq

Observaciones

F1F2 = Cableado 2x1 mm2 sin apantallar alejado mínimo 30 cm de líneas de fuerza

P1P2 = Cableado 2x1 mm2 sin apantallar alejado mínimo 30 cm de líneas de fuerza

Cableado U.EXT. Edif A Pl 7 Izq

Observaciones

F1F2 = Cableado 2x1 mm2 sin apantallar alejado mínimo 30 cm de líneas de fuerza

P1P2 = Cableado 2x1 mm2 sin apantallar alejado mínimo 30 cm de líneas de fuerza

Cableado U.EXT. Edif A Pl 1-5 Der

Observaciones

F1F2 = Cableado 2x1 mm2 sin apantallar alejado mínimo 30 cm de líneas de fuerza

P1P2 = Cableado 2x1 mm2 sin apantallar alejado mínimo 30 cm de líneas de fuerza

Cableado U.EXT. Edif A Pl 6 Der

Observaciones

F1F2 = Cableado 2x1 mm2 sin apantallar alejado mínimo 30 cm de líneas de fuerza

P1P2 = Cableado 2x1 mm2 sin apantallar alejado mínimo 30 cm de líneas de fuerza

Cableado U.EXT. Edif A Pl 7 Der

Observaciones

F1F2 = Cableado 2x1 mm2 sin apantallar alejado mínimo 30 cm de líneas de fuerza

P1P2 = Cableado 2x1 mm2 sin apantallar alejado mínimo 30 cm de líneas de fuerza

Cableado U.EXT. Edif B Pl 1-6 Izq

Observaciones

F1F2 = Cableado 2x1 mm2 sin apantallar alejado mínimo 30 cm de líneas de fuerza

P1P2 = Cableado 2x1 mm2 sin apantallar alejado mínimo 30 cm de líneas de fuerza

Cableado U.EXT. Edif B Pl 8-9 Izq

Observaciones

F1F2 = Cableado 2x1 mm2 sin apantallar alejado mínimo 30 cm de líneas de fuerza

P1P2 = Cableado 2x1 mm2 sin apantallar alejado mínimo 30 cm de líneas de fuerza

Cableado U.EXT. Edif B Pl 10-11 Izq

Observaciones

F1F2 = Cableado 2x1 mm2 sin apantallar alejado mínimo 30 cm de líneas de fuerza

P1P2 = Cableado 2x1 mm2 sin apantallar alejado mínimo 30 cm de líneas de fuerza

Cableado U.EXT. Edif B Pl 12-14 Izq

Observaciones

F1F2 = Cableado 2x1 mm2 sin apantallar alejado mínimo 30 cm de líneas de fuerza

P1P2 = Cableado 2x1 mm2 sin apantallar alejado mínimo 30 cm de líneas de fuerza

Cableado U.EXT. Edif B Pl 1-6 Der

Observaciones

F1F2 = Cableado 2x1 mm2 sin apantallar alejado mínimo 30 cm de líneas de fuerza

P1P2 = Cableado 2x1 mm2 sin apantallar alejado mínimo 30 cm de líneas de fuerza

Cableado U.EXT. Edif C Pl 1-4 Izq

Observaciones

F1F2 = Cableado 2x1 mm2 sin apantallar alejado mínimo 30 cm de líneas de fuerza

P1P2 = Cableado 2x1 mm2 sin apantallar alejado mínimo 30 cm de líneas de fuerza

Cableado U.EXT. Edif C Pl 5-6 Izq

Observaciones

F1F2 = Cableado 2x1 mm2 sin apantallar alejado mínimo 30 cm de líneas de fuerza

P1P2 = Cableado 2x1 mm2 sin apantallar alejado mínimo 30 cm de líneas de fuerza

Cableado U.EXT. Edif C Pl 7 Izq

Observaciones

F1F2 = Cableado 2x1 mm2 sin apantallar alejado mínimo 30 cm de líneas de fuerza

P1P2 = Cableado 2x1 mm2 sin apantallar alejado mínimo 30 cm de líneas de fuerza

Cableado U.EXT. Edif C Pl 1-5 Der

Observaciones

F1F2 = Cableado 2x1 mm2 sin apantallar alejado mínimo 30 cm de líneas de fuerza

P1P2 = Cableado 2x1 mm2 sin apantallar alejado mínimo 30 cm de líneas de fuerza

Cableado U.EXT. Edif C Pl 6 Der

Observaciones

F1F2 = Cableado 2x1 mm2 sin apantallar alejado mínimo 30 cm de líneas de fuerza

P1P2 = Cableado 2x1 mm2 sin apantallar alejado mínimo 30 cm de líneas de fuerza

Cableado U.EXT. Edif C Pl 7 Der

Observaciones

F1F2 = Cableado 2x1 mm2 sin apantallar alejado mínimo 30 cm de líneas de fuerza

P1P2 = Cableado 2x1 mm2 sin apantallar alejado mínimo 30 cm de líneas de fuerza

# Recomendaciones

## Interruptor contra corrientes residuales

Para una mejor protección de las instalaciones contra el riesgo de incendio, el suministro de energía de las unidades interiores y exteriores debe protegerse con un disyuntor de corriente residual. Para la protección contra incendios, recomendamos una sensibilidad de 300 mA. El RCCB seleccionado debe ser del tipo B, adecuado para dispositivos de inversor e indicado por los símbolos que figuran a continuación. Se deben seleccionar otras características eléctricas del RCCB de acuerdo con la regulación local.

Para obtener una lista completa de todas las precauciones de seguridad, advertencias y puntos de atención requeridos, consulte el "manual general de precauciones de seguridad" entregado con la unidad.